建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2017]第273号

项目名称：                 前锋加油站

委托单位：             德阳孝泉前锋加油站

四川中衡检测技术有限公司

2017年10月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：李程程

报  告  编  写：李  敏

审          核：杨  波

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

德阳孝泉前锋加油前锋加油站项目

竣工环境保护验收情况说明

根据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的公告，本项目配套建设噪声和固废污染防治设施由环境保护主管部门进行验收。废气、废气污染防治设施由建设单位进行自主验收。主要的污染防治设施见下表1。

表1  污染防治设施一览表

| 内容 类型 | 排放源 |  | 实际采取防治措施 | 验收主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期 | 汽车尾气 | 加强管理 | 建设单位 |
|  |  | 有机废气 | 油气回收系统 |  |
| 水污 染物 | 营运期 | 油罐清洗废水 | 交资阳市百强石油化工技术服务有限公司 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池处理后排入市政管网 |  |
|  |  | 初期雨水 | 通过环保沟收集后汇入隔油池隔油处理后外排 |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一处置 | 环境保护主管部门 |
|  |  | 沾油废物 | 沾油抹布和手套交当地环卫部门统一处置；废河沙暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理。 |  |
|  |  | 隔油池废油 | 暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理。 |  |
|  |  | 油罐清洗废物 | 交资阳市百强石油化工技术服务有限公司 |  |
| 噪声 | 营运期 | 潜油泵 | 选用低噪声设备，液体和地面隔声 |  |
|  |  | 加油机 | 选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声 |  |
|  |  | 外来车辆 | 严禁鸣笛，并减速慢行 |  |

表一

| 建设项目名称 | 前锋加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳孝泉前锋加油站 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 汽油、柴油 年销售汽油405吨、柴油100吨 年销售汽油405吨、柴油100吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年12月 | 开工日期 | 1989年 |  |  |
| 投入生产时间 | 1989年 | 现场监测时间 | 2017年8月10日～11日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 德阳市旌阳区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 西南交通大学 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 12万元 | 比例 | 24 % |
| 实际总投资 | 50万元 | 实际环保投资 | 31.5万元 | 比例 | 63 % |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日）； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年12月27日）； 3、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、中华人民共和国国家环境保护标准，储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范（HJ/T431-2008），2008.04.15； 7、西南交通大学，《德阳孝泉前锋加油站环境影响报告表》，2016.12； 8、德阳市旌阳区环境保护局，德市旌环﹝2017﹞53号，《关于德阳孝泉前锋加油站前锋加油站项目环境影响报告表的批复》，2017.02.20； 9、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| - 验收监测标准、标号、级别 | - 无组织排放废气：标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 - 厂界环境噪声：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 - 地下水：标准执行《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类标准限值。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 德阳孝泉前锋加油站，位于四川省德阳市旌阳区孝泉镇前锋村，投运以来一直运行正常。前锋加油站属于三级加油站，总投资50万，占地面积为824m2，均为永久占地，主要建设内容为：加油区、储油区、卸油区、站房以及消防设施。 2016年12月西南交通大学编制完成该项目环境影响报告表；2017 年2月20日德阳市旌阳区环境保护局，以德市旌环﹝2017﹞53号下达了审查批复。 前锋加油站始建于1989年，于当年建成投产，项目建成后形成了年销售汽油405吨，年销售柴油100吨的能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受德阳孝泉前锋加油站委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年7月对前锋加油进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年8月10日～11日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。 本项目选址于德阳市旌阳区孝泉镇前锋村，加油站东北面是德茂路（老德绵路），路对面为临街商铺；东南面依次为闲置房屋、临街商铺；西南面为国土所住宅楼；西北面为临街商铺。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目现有员工4人，采用三班制度，每天24小时营业，年工作天数 365 天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公生活设施等。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围 前锋加油站项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公生活设施等。详见表1-1。 1.3验收监测内容 - 废气排放监测 - 地下水监测 （3）厂界环境噪声监测 （4）固体废物处理处置检查 （5）公众意见调查 （6）环境管理检查 表1-1 项目组成及主要环境问题 工程分类; 项目名称; 建设内容; 产生的环境问题. 环评拟建; 实际建设. 主体工程; 加油区; 加油机：3 台加油机，两台单枪加油机，一台两枪加油机；罩棚及加油岛：罩棚为钢架结构，高 6m，建筑面积约 150m2；3台加油机共用一座加油岛。; 加油机：2台六枪加油机，罩棚及加油岛：罩棚为钢架结构，高 6m，建筑面积约 150m2；1台加油机用一座加油岛，共2座加油岛。; TVOC 废气 噪声 环境风险. 储油罐; 埋地卧式储油钢罐3个，1个10m³97#汽油罐，1个20m³93#汽油罐，1个20m³0#柴油罐，总容积 40m³（柴油折半计）。; 埋地卧式储油钢罐3个，1个20m³95#汽油罐，1个20m³92#汽油罐，1个40m³0#柴油罐，总容积 60m³（柴油折半计）。. 辅助工程; 密闭卸 油口; 在站内南侧设置了一组密闭式成品泄油口。; 与环评一致. 加油车道; 站区内道路为双车道，宽6m。; 与环评一致. 油罐储罐区通气管; 项目每个储油罐分别设置通气管，共3根，立管高出地平面4m。汽油通气管管口安装机械呼吸阀。; 项目每个储油罐分别设置通气管，共3根，立管高出地平面6m。汽油通气管管口安装机械呼吸阀。. 防撞柱; 在加油岛前方设置了防撞柱，共8处。; 与环评一致; /. 消防设施; 35kg推式干粉灭火器2台，8kg干粉灭火器14只，4kg干粉灭火器6只，灭火毯3张，设置3m³消防沙池1个，消防锹2把。; 35kg推式干粉灭火器4台，8kg干粉灭火器6只，4kg干粉灭火器4只，灭火毯7张，设置3m³消防沙池1个，消防锹2把。; /. 公用工程; 给排水 系统; 给水由市政自来水管网供水，排水采取雨污分流制。; 与环评一致; /. 供配电 照明; 电源由当地供电局供给，未配备柴油发电机作为备用电源。; 与环评一致. 环保工程; 油气回收系统; 一次、二次油气回收系统; 与环评一致; TVOC. 污水处理系统; 化粪池1座（用于处理站内生活污水）。隔油池1座（用于处理站场内初期雨水）。; 与环评一致; 废气. 垃圾 收集点; 设置垃圾收集桶，固体废物分类收集，分开存放。; 与环评一致; 恶臭. 污染废物存储区; 设置危废暂存区域，对隔油池废油、含油废水进行暂存，定期由有资质单位收集处理。; 与环评一致; 固废. 绿化; 绿化面积约25m2，位于站场南侧; 与环评一致; /. 办公生活设施; 站房; 1F，砖混结构，层高3.5m，位于加油站西边，含职工值班室和办公室等。; 与环评一致; 废水、噪声、垃圾. 经过现场勘踏和资料调研，项目实际工程量与环评阶段发生变化为： - 环评拟在加油区设置3 台加油机，两台单枪加油机，一台两枪加油机，3台加油机共用一座加油岛；实际设置2台六枪加油机，1台加油机用一座加油岛，共2座加油岛。 - 环评拟设置埋地卧式储油钢罐3个，1个10m³97#汽油罐，1个20m³93#汽油罐，1个20m³0#柴油罐，总容积 40m³（柴油折半计）；实际设置埋地卧式储油钢罐3个，1个20m³95#汽油罐，1个20m³92#汽油罐，1个40m³0#柴油罐，总容积 60m³（柴油折半计）。 - 环评拟设置立管高出地平面4m；实际高出地平面6m。 - 环评拟设置35kg推式干粉灭火器2台，8kg干粉灭火器14只，4kg干粉灭火器6只，灭火毯3张，设置3m³消防沙池1个，消防锹2把；实际设置35kg推式干粉灭火器4台，8kg干粉灭火器6只，4kg干粉灭火器4只，灭火毯7张，设置3m³消防沙池1个，消防锹2把。 - 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” - 本项目加油枪数量增加、储罐容积增大，但项目年销售汽油及柴油体积基本与环评一致；立管增高有利用废气扩散；灭火设施数量有变化，总体能力变大。因此项目变更不属于重大变动。 表1-2 主要设备一览表 类别; 环评名称; 环评; 实际名称; 实际; 备注. 加油设备; 储油罐（地面卧室罐）; 3个; 储油罐（地面卧室罐）; 3; 双层钢制油罐（卧式），1个20m³92#汽油罐，1个20m³95#汽油罐1个40m³0#柴油罐，总容积 60m³（柴油折半计）。. 加油机; 3台; 加油机; 2台; 2台六枪加油机. 加油枪; 4个; 加油枪; 12个; 自封式加油枪，带截断阀. 油气回收系统; 1套; 油气回收系统; 1套; 卸油油气回收系统. 油气回收系统; 1套; 油气回收系统; 1套; 加油油气回收系统. 防雷防静电接地系统; 1套; 防雷防静电接地系统; 2套; 接地电阻小于4Ω. 阻火器; 若干; 阻火器; 若干; /. 消防设备; 推车式干粉灭火器; 2具; 推车式干粉灭火器; 4具; 35kg. 灭火毯; 3张; 灭火毯; 7张; 加油区. 消防沙; 1处; 消防沙; 1处; 3m3. 干粉灭火器; 6具; 干粉灭火器; 4具; 4kg. 干粉灭火器; 14具; 干粉灭火器; 6具; 8kg. 消防铲; 3把; 消防铲; 2; /. 表1-3 主要物料一览表 项目; 名称; 环评年耗量; 实际年耗量; 来源. 原辅材料; 0#柴油; 100t/a; 100t/a; /. 92#汽油; 400t/a; 400t/a. 95#汽油; 5t/a; 5t/a. 能源; 电; 1万kwh/a; 1万kwh/a; 市政电网. 水; 260t/a; 260t/a; 自来水市政管网. 0.4 损耗0.06 0.34 员工生活用水 自来水0.71 化粪池 0.55 损耗0.04 0.55 孝泉镇污水处理厂 0.25 司乘人员生活用水 0.21 蒸发、下渗 0.06 0.06 绿化用水 图1-1 水平衡图，单位：m3/d |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。项目工艺流程及产污位置图详见图2-1。 图 2-1 项目运营期工艺流程和产污环节图 项目使用油气回收加油枪，并设置卸车油气回收装置和加油油气回收装置。在卸油过程中埋地油罐中的油蒸气通过油气回收管道进入汽车油槽车，拉运至母站统一回收处理。汽油加油枪在加油过程中产生的废气通过油气回收管道进入项目站内汽油罐。回收系统设置有监控系统。同时，项目设置通气管，直径 50mm。加油枪安装截断阀，以便在事故发生前后均可以使危险得到有效控制。卸油油气回收系统原理示意图见图2-2，加油油气回收系统原理示意图见图 2-3。 项目油罐为双层钢制油罐，油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统， 并具备渗漏 检测功能。油料达到油罐容量 90%时，会触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，会自动停止油料继续进罐。 #### 图 2-2 卸油油气回收系统示意图 图 2-3 加油油气回收系统示意图 卸油油气回收系统：是指当装油品槽车进入站内卸油场，先将油气回收装置的快速接头连接在槽车和地埋罐呼吸孔上，再将卸油管道与地埋罐入油口连接。开动槽车卸油阀门，油品自流进入油罐，油品将油罐上层空间内的油气层通过油气回收快速管进入槽车。再由槽车运送至储油库集中回收变成汽油。整个系统为密闭系统。 加油油气回收系统：是指将汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的过程。在加油的时候，在油品进入汽车油罐的过程中产生的油气通过加油枪的回收管返回进入地埋油罐，油气回收动力来自加油机内设的小型真空泵。 油气回收过程中，呼吸阀均处于关闭状态。每次油气回收气液比均可以达到一比一的交换，即为平衡式回收。

### 表三

3主要污染物的产生、治理及排放 本项目运营期主要工艺为运输、装卸、储存、输送及计量销售汽油和柴油，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。 （1）废水：员工及司乘人员产生的生活污水、场地初期雨水、油罐清洗废水。 （2）废气：卸油、加油等过程中可能逸漏少量有机气体(TVOC)。外来车辆产生一定的汽车尾气。 （3）固体废弃物：员工产生的生活垃圾、隔油池废油、油罐清洗废物及沾油废物（沾油抹布和手套）和废河沙等。 （4）噪声：主要是加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。 3.1废水的产生、治理及排放 本项目运营期间产生的废水主要包括员工及司乘人员产生的生活污水、场地初期雨水、油罐清洗废水。 （1）员工及司乘人员产生的生活污水：项目生活污水产生量为0.55m3/d。生活污水经化粪池（容积为5m3）处理后，经市政管网排入孝泉镇污水处理厂。 （2）初期雨水：项目运营期间采用雨污分流制，初期雨水由站内雨水管收集后，经隔油池（容积为2m3）隔油处理后，外排至雨水管网。 （3）油罐清洗废水：油罐约每3年清洗一次，201年7月该加油站完成双层罐整改，目前未进行油罐清洗，后期若进行清洗，将产生的油罐清洗废水交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。 - 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期生产过程中产生的废气主要包括：汽车尾气、卸油、加油等过程中逸漏的有机气体。 （1）汽车尾气：项目在运营过程中加油的来往车辆会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC。通过加强管理，合理规划行驶路线，减少汽车的尾气排放。 （2）卸油、加油等过程中逸漏的有机气体：本项目在运营过程中在卸油、储存、加油的过程中会产生一定的油气排放，主要的污染物为非甲烷总烃。治理措施：卸油口安装一次油气回收系统，加油机安装二次油气回收系统，减少罐车卸油及加油车加油过程中产生的非甲烷总烃。采用地埋式储油罐，密闭性较好，减少油罐小呼吸蒸发损耗；加强运营期管理工作以及工作人员的操作培训，减少跑冒滴漏的损失。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声源主要为加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。 降噪治理措施：合理布局，充分利用距离衰减；选用先进低噪声设备；建筑隔声、绿化降噪；加强管理，禁止鸣笛等措施。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 本项目营运期产生的固体废弃物主要有员工产生的生活垃圾、隔油池废油、油罐清洗废物及沾油废物（沾油抹布和手套）和废河沙等。 - 生活垃圾：产生量约为0.73t/a，垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。 - 沾油废物：产生量约为0.05t/a，垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。 - 隔油池浮油：危废暂存间收集后，后期交有资质的单位处理。 - 油罐清洗废物：交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。 - 废河沙：属于HW08，暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理。 3.5地下水 本项目运营期可能对地下水造成污染的途径主要有：加油区、油罐区等对地下水造成的污染。 采取的防治措施主要有：场地地面硬化；安装双层储油罐，同时配备渗漏检测在线监测系统；埋地加油管采用双层管道；设置地下水监测井；危废暂存间防渗处理。 3.6处理设施 表3-1 污染源及处理设施对照表 内容 类型; 排放源; 环评拟采取防治措施; 实际采取防治措施. 废气; 运营期; 汽车尾气; 加强管理; 加强管理. 有机废气; 油气回收系统; 油气回收系统. 水污 染物; 营运期; 油罐清洗废水; 有资质单位处理; 交资阳市百强石油化工技术服务有限公司. 生活污水; 化粪池处理后排入市政管网; 化粪池处理后排入市政管网. 初期雨水; 通过收集沟收集后汇入隔油池隔油处理后外排; 通过环保沟收集后汇入隔油池隔油处理后外排. 固体 废物; 营运期; 生活垃圾; 当地环卫部门统一处置; 当地环卫部门统一处置. 沾油废物; 沾油抹布和手套交当地环卫部门统一处置；废河沙暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理。. 隔油池废油; 交由有相应危废处理资质的单位统一处理; 暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理。. 油罐清洗废物; 交资阳市百强石油化工技术服务有限公司. 噪声; 营运期; 潜油泵; 选用低噪声设备，液体和地面隔声; 选用低噪声设备，液体和地面隔声. 加油机; 选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声; 选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声. 外来车辆; 严禁鸣笛，并减速慢行; 严禁鸣笛，并减速慢行. 表3-3 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 项目; 环评内容; 环评 投资; 实际内容; 实际投资. 废水治理; 化粪池1座; /; 化粪池1座; /. 隔油池1座; 0.5; 隔油池1座; 1. 废气治理; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1 套；通气管；呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。; /; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1 套；通气管；呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。; /. 地下水; 一般防渗区：站内道路、地面采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。; /; 一般防渗区：站内道路、地面采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。; /. 管道防渗：其埋地加油管道采用双层管道，采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不小于 5mm。 双层管道系统的最低点应设检漏点。双层管道坡向检漏点的坡度不小于 5%，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。; 10; 管道防渗：其埋地加油管道采用双层管道，采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不小于 5mm。 双层管道系统的最低点设检漏点。双层管道坡向检漏点的坡度不小于 5%，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。; 30. 储罐防渗：更换双层储油罐，且配备渗漏在线检测报警装置; 储罐防渗：已完成双层储油罐整改，配备渗漏在线检测报警装置. 隔油池防渗：池底与池壁采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土 280mm+水泥基渗透结晶型抗渗 涂层结构 1.2mm。; 隔油池防渗：池底与池壁采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土 280mm+水泥基渗透结晶型抗渗 涂层结构 1.2mm。. 地下水位监测井; 地下水位监测井. 噪声治理; 潜油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。; 计入工程投资; 潜油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。; 计入工程投资. 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。; 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。. 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。; 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。. 加强夜间噪声管理：本项目为 24 小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价要求业主单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。; /; 加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。; /. 固体废物治理; 生活垃圾：购买垃圾桶。 沾油废物、清洗废物：交由有危废资质的单位统一处理。; 0.5; 生活垃圾、含油抹布、手套：购买垃圾桶。废河沙、隔油池废油暂存于危废暂存间，后期交有资质的单位处理；油罐清洗废物交资阳市百强石油化工技术服务有限公司。; 0.5. 规范危险废物暂存点：①储存危废的金属桶质量应完整无损、无锈蚀、不泄漏，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；②禁止使用带有易与汽油不兼容物质的包装桶储存油站危险废物；③危险废物储存场所应能够避免太阳直晒和雨水冲刷，储存地面应作防渗处理；④项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；⑤一般废物储存场所和危险 废弃物储存场所应保持5米以上距离。 隔油池废油：交由有危废资质的单位统一处理。; 1.0; 规范危险废物暂存点：①储存危废的金属桶质量完整无损、无锈蚀、不泄漏，盛装危险废物的容器上粘贴符合标准的标签；② 禁止使用带有易与汽油不兼容物质的包装桶储存油站危险废物；③危险废物储存场所能够避免太阳直晒和雨水冲刷，储存地面采用环氧树脂作为防渗处理；④作好了危险废物情况的记录；⑤一般废物储存场所和危险废弃物储存场所保持5米以上距离。 隔油池废油暂存于废物暂存间，后期交有资质的单位处理。; /. 环境风险; 储罐压力检测、报警； 进出口液体温度、压力检测、报警系统； 安装可燃气体报警装置；警示标准，标识牌； 灭火器等器材计入消防设施。; 计入工程投资; 储罐压力检测、报警，进出口液体温度、压力检测、报警系统， 可燃气体报警装置为一体系统。 警示标准，标识牌； 灭火器等器材计入消防设施。; 计入工程投资. 合计; 12; 31.5.

### 表四

4环评结论、建议及要求 4.1产业政策符合性分析 - 与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的产业政策符合性 - 本项目为加油站项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类或淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类， 且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。同时，本项目采用的生产设备不属于淘汰类、限制类。 - 与大气污染防治相关管理规定的符合性 - 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（川府函[2013]181 号），四川省实施方案中要求“新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置”。 - 本项目属于加油站建设，铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置。满足《实施方案》中“新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置”的要求。 - 与《四川省灰霾污染防治实施方案》符合性分析 - 2015年2月25日省政府第77次常务会议审议通过了《四川省灰霾污染防治办法》（四川省人民政府第288号令），并于2015年5月1日开始实施。其中第十三条规定：储油（气）库、加油（气）站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和使用油（气）罐车等单位，应当按照国家有关规定安装油（气）回收装置并正常使用。本项目铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置，与《四川省灰霾污染防治办法》的要求相符。 - （4）与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 - 2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》， 其中要求：储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。本项目铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置。符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求。 - 综上所述，本项目符合国家现行产业政策；符合大气污染防治相关管理规定；符合四川省灰霾污染防治相关政策以及符合挥发性有机物污染防治技术政策。 - 4.2项目规划符合性及选址合理性分析 - （1）项目规划符合性分析 - 本项目选址于德阳市孝泉镇，靠近德茂路，交通便利，经营位置良好。因此符合项目所在地的城市发展规划。 - （2）项目选址合理性分析 - 本项目选址于德阳市旌阳区孝泉镇，项目所在地电力、交通便捷，建站条件良好，周边50m范围内无学校、医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单，因此与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。 - 根据现场勘查和项目平面布置图分析可知，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）中“4 站址选择”的各项要求，因此从环境可行性角度看选址合理。 - 4.3项目区域大气、地表水和地下水、声学环境质量现状 - 根据本次环评委托监测以及引用数据显示，项目所在地大气、地下水和声学环境质量良好，均能满足项目所在地相应环境功能区划的要求，地表水 TN、TP 超标，地下水环境质量一般。 - 4.4施工期对环境的影响 #### 现场调查结果显示，项目施工期采取的污染防治措施切实有效、达到较好的效果。项目建成投运多年，施工期的环境影响已经随着施工期的结束逐渐消失，未因项目施工对周围环境造成明显影响，未发现施工期遗留的环境问题，未收到任何与项目有关的环保投诉。 #### 4.5运营期对环境的影响 大气环境：根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的大气环境质量现状监测结果，项目所在地的环境空气质量良好，说明项目已经采取的有机废气（TVOC）（通过已有的卸油油气回收+加油油气回收的油气回收系统收集）、机动车尾气等大气污染防治措施经济可行，各种废气经处理后均能做到达标排放，不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。 水环境：本项目油罐清洗废水交由有资质单位处理；雨水经隔油池去除浮油，生活污水经站内生活污水化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准，经市政污水管网排入孝泉镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后，外排石亭江。由上可知，本项目污水能够做到稳定的达标排放，对周围地表水环境影响甚微。 固体废弃物：本项目产生的生活垃圾属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置。隔油池废油、沾油废物（沾油抹布和手套）和油罐清洗废物均属于HW08 类危废，交由有相应危废处理资质的单位统一处理。但是项目危废暂存设施不规范，需要进一步采取环评提出的整改措施，并加强管理。采取此次环评要求的整改措施后，本项目固体废物去向明确，不会对环境造成二次污染。 声学环境：根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果，项目厂界四周均能做到达标排放，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。但是本项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价进一步要求业主单位加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。 地 下 水 环 境 影 响 分 析 : 根 据 《 汽 车 加 油 加 气 站 设 计 与 施 工 规 范 》（GB50156-2012）（2014 年局部修改）中“6.5 防渗措施”的要求，德阳孝泉前锋加油站将对油罐和地埋加油管进行改造。对储油罐统一更换成双层储油罐，同时配备渗漏检测在线监测系统；对埋地加油管道采用双层管道，采用双层钢质管道，外层管的壁厚不小于5mm。双层管道系统的最低点应设检漏点。双层管道坡向检漏点的坡度不小于 5%，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。本项目在采取上述防渗措施后，对地下水环境的影响能够得到有效的控制。 生态环境：项目周围无生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍惜保护动植物。项目已建成投运多年，已经在站区内外种植树木、草坪、花卉，减轻对生态环境的影响，未发现对项目周围生态环境造成明显影响。 4.6达标排放、总量控制 达标排放：项目已经采取的各项污染防治措施经济可行，治污效果良好，进一步采取环评提出的整改措施后，各项污染物均能做到达标排放。 总量控制：结合工程特点及《国务院关于“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》确定的总量控制污染物种类和总量见表 4-8。 4.7清洁生产 本工程采用先进、可靠的加气工艺，设备选型及材质满足生产需要，防腐措施得当，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生， 符合清洁生产原则。 #### 4.8风险评价结论 #### 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。 #### 4.9总结论 #### 综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址与项目所在地的城市发展规划不冲突。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则；已经采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，无明显环境制约因素。因此，本项目在德阳市旌阳区孝泉镇是可行的。 ### 4.10要求及建议 ### 建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 ### 企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。 （4）建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （5）项目应与所在地消防队保持紧密联系，可借助消防队力量进一步完善项目消防安全工作。 4.11环评批复（德市旌环[2017]53号） 德阳孝泉前锋加油站： 你单位报来的前锋加油站项目《环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下： 一、项目位于四川省德阳市孝泉镇前锋村，总投资50万元，其中环保投资12万元。项目占地面积824平方米，主要建设内容包括：加油区、站房、油罐区及辅助工程、环保设施等附属工程。加油区设置1个加油岛，罩棚为钢架结 构，建筑面积约l50m2；两台单枪加油机(0#、97#)，一台两枪加油机(93#)；站房为1层砖混结构，位于加油站西边，含职工值班室和办公室等；油罐区设置埋地卧式储油钢罐共3个，其中1个10m397#汽油罐，1个20m393#汽油罐，1个20m30#柴油罐，总容积40m3（柴油折半计）。 该项目于2004年建成营运至今，属三级加油站。已取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第F0076号）和《危险化学品经营许可证》（川安德经（甲）字[2014] 0058号），符合国家产业政策。该土地已取得《国有土地使用证》（德旌区孝泉镇国用[2000]字第01008号），符合规划。 根据该项目《环境影响报告表》分析结论和专家评审意见以及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发[2015190号）文件精神，符合补办环评条件。我局同意你单位按照《环境影响报告表》所列建设项目环境保护对策措施及下述要求进行整改规范。 二、项目整改规范应做好以下工作： 1、建设单位应认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，做到节能减排，清洁生产，确保污染物达标排放。 2、落实废气污染防治措施。设置油气回收系统，加油、卸油过程中产生的非甲烷总烃经油气回收系统收集处理；储油罐设置通气管、呼吸阀，并远离周边敏感点；加强设施设备的维护，确保废气达标排放。 3、落实废水和地下水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流的原则布设区域内管网。生活污水经预处理池处理后排入市政管网进入区域污水处理厂处理达标排放。初期雨水经隔油池处理后排入雨水管网。全站场地（除绿化区外） 地面应进行硬化，现有单层储油罐须按要求改造为双层储油罐，并做好相应的防渗措施，防止地面油污等污染物下渗污染地下水。 4、落实噪声污染防治措施。潜油泵、加油机等产噪设备合理布局，选用低噪声设备，采用设置减震垫、隔声等有效防噪措施，加强设备维护和保养，设备处于良好的运转状态，确保噪声达标排放，不扰民。 5、落实固体废物污染防治措施。固体废物分类收集，妥善处置。设置固废堆放点，分类收集，做好“三防”措施。生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处理；清理油罐产生的废渣、废油、隔油池浮油及油泥等危险废物，交由有危废收集、处置资质的单位处置；危险废物暂存区设置危废标示牌，按危废暂存管理要求做好危废的暂存管理，做好危废转移联单填报登记工作，转运过程中防止产生二次污染。 6、建立健全环境管理制度，落实环境监管人员，落实风险防范措施，做好应急预案工作，避免环境污染，确保环境安全。 三、建设单位应依法完备其他行政许可相关手续。 四、该项目按照《环境影响报告表》及批复要求的对策措施完善后，建设单位必须依法向德阳市旌阳区环境保护局申请建设项目环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投入生产。否则，将承担相应的法律责任。 五、旌阳区环境监察执法大队切实加强该项目的监管。 4.12验收监测标准 （1）执行标准 地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类标准限值。 无组织排放废气：标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。厂界环境噪声：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 - （2）标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 储油罐、加油机; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 项目; 无组织排放监控浓度限值; 项目; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3. 厂界环境噪声; 生产噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；临近公路侧执行4类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60/70; 昼间; 60. 夜间; 50/55; 夜间; 50. 地下水; /; 标准; 《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类标准限值; 标准; 《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类标准限值. 项目; 排放浓度（mg/L; 项目; 排放浓度（mg/L; 项目; 排放浓度（mg/L; 项目; 排放浓度（mg/L. pH（无量纲）; 6.5~8.5; 氨氮; 0.2; pH（无量纲）; 6.5~8.5; 氨氮; 0.2. 石油类; /; 高锰酸盐指数; 3.0; 石油类; /; 高锰酸盐指数; 3.0. （3）总量控制指标 根据项目环评及批复，项目未设置总量控制。

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年8月10日、11日，前锋加油站项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日 期; 销售产品; 设计年销售（吨/天）; 实际年销售（吨/天）; 运行负荷（%）. 2017.08.10; 汽油销售; 1.11; 1.01; 91. 柴油销售; 0.27; 0.21; 78. 2017.08.11; 汽油销售; 1.11; 1.00; 90. 柴油销售; 0.27; 0.29; 101. 5.2质量保证和质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 （1）废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 卸油、储存、加油作业; 厂界上风向1#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 2; 厂界下风向2#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 3; 厂界下风向3#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 4; 厂界下风向4#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. （2）废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T38-1999; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.04 mg/m3. （3）监测结果 表5-4 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 08月15日; 08月16日; 标准 限值. 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#. 非甲烷总烃; 第一次; 0.328; 0.672; 0.358; 0.391; 0.349; 0.499; 0.513; 0.360; 4.0. 第二次; 0.311; 0.641; 0.423; 0.515; 0.386; 0.443; 0.522; 0.828. 第三次; 0.341; 0.400; 0.364; 0.369; 0.314; 0.412; 0.587; 0.361. 监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值。 5.4噪声监测 （1）噪声监测点位、项目及时间频5-5。 表5-5 噪声监测点位、监测时间及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 1#厂界东侧外1m处; 厂界噪声; 监测2天，昼夜各1次. 2; 2#厂界南侧外1m处. 3; 3#厂界西侧外1m处. - （2）噪声分析方法 表5-6 厂界噪声分析方法 （3）监测结果 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W235 HS6288B噪声分析仪. 表5-7 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1# 厂界东侧外1m处; 08月10日; 昼间; 65.1; 昼间60 夜间55. 夜间; 49.2. 08月11日; 昼间; 62.6. 夜间; 48.8. 2# 厂界南侧外1m处; 08月10日; 昼间; 55.9. 夜间; 47.3. 08月11日; 昼间; 57.3. 夜间; 47.5. 3# 厂界西侧外1m处; 08月10日; 昼间; 54.3. 夜间; 46.7. 08月11日; 昼间; 54.4. 夜间; 46.3. 监测结果表明，1#监测点位受交通噪声影响，昼间噪声值65.1dB（A）、62.6dB（A）不满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准；满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）4类标准。2#、3#监测点位昼间噪声分贝值在54.3~57.3dB（A）之间，1#、2#、3#夜间噪声分贝值在46.3~49.2dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 5.5地下水监测 - 地下水监测点位、项目及时间频率 表5-8 地下水监测点位、监测时间及频率 地下水分析方法 序号; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 加油站内地下水; pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数; 监测2天，每天1次. 表5-9 地下水分析方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W371 SX-620笔式pH计; /. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.01mg/L. 高锰酸盐指数; 酸性法; GB/T11892-1989; 25mL棕色酸式滴定管; /. - （3）监测结果 表5-10 地下水监测结果 单位：mg/L 点位 项目; 加油站内地下水井; 标准限值. 08月10日; 08月11日. pH值（无量纲）; 6.94; 6.96; 6.5~8.5. 氨氮; 0.175; 0.181; ≤0.2. 石油类; 0.05; 0.05; -. 高锰酸盐指数; 1.76; 1.84; ≤3.0. 监测结果表明，地下水监测指标pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数满足《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类标准限值。 5.6固体废弃物处置 生活垃圾和沾油抹布、手套集中收集后交由环卫部门统一处理。隔油池浮油、废河沙、油罐清洗废液作为危险废弃物集中收集于危废暂存间，隔油池浮油、废河沙后期交有资质的单位处理，油罐清洗废液交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。

### 表六

6环境管理检查结果 6.1环保管理制度 （1）环境管理机构：德阳孝泉前锋加油站成立了环保组织机构，由唐建容任组长并负责。 （2）环境管理制度：德阳孝泉前锋加油站将环境管理纳入了加油站的日常运行管理当中，在营运过程中建立了以《环境保护管理制度》为主的环境管理制度。 6.2固体废物处理 生活垃圾和沾油抹布、手套集中收集后交由环卫部门统一处理。隔油池浮油、废河沙、油罐清洗废液作为危险废弃物集中收集于危废暂存间，隔油池浮油、废河沙后期交有资质的单位处理，油罐清洗废液交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。 - 6.3总量控制 项目不涉及总量控制指标。 - 6.4环评及批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-1。 表6-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 落实废气污染防治措施。设置油气回收系统，加油、卸油过程中产生的非甲烷总烃经油气回收系统收集处理；储油罐设置通气管、呼吸阀，并远离周边敏感点；加强设施设备的维护，确保废气达标排放。; 已落实。 落实了废气污染防治措施。设置了油气回收系统，加油、卸油过程中产生的非甲烷总烃经油气回收系统收集处理；储油罐设置了通气管、呼吸阀；加强了设施设备的维护，验收监测期间，无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。. 2; 落实废水和地下水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流的原则布设区域内管网。生活污水经预处理池处理后排入市政管网进入区域污水处理厂处理达标排放。初期雨水经隔油池处理后排入雨水管网。全站场地（除绿化区外） 地面应进行硬化，现有单层储油罐须按要求改造为双层储油罐，并做好相应的防渗措施，防止地面油污等污染物下渗污染地下水。; - 已落实。 落实了废水和地下水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流的原则布设了区域内管网。生活污水经预处理池处理后排入市政管网进入区域污水处理厂处理。初期雨水经隔油池处理后排入雨水管网。全站场地（除绿化区外）地面进行了硬化，现有单层储油罐须按要求已改造为双层储油罐，并做好了相应的防渗措施。. 3; 落实噪声污染防治措施。潜油泵、加油机等产噪设备合理布局，选用低噪声设备，采用设置减震垫、隔声等有效防噪措施，加强设备维护和保养，设备处于良好的运转状态，确保噪声达标排放，不扰民。; - 已落实。 落实了噪声污染防治措施。潜油泵、加油机等产噪设备合理布局，选用了低噪声设备，采用设置减震垫、隔声等有效防噪措施，加强设备维护和保养，设备处于良好的运转状态。根据监测结果，验收监测期间，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。. 4; 落实固体废物污染防治措施。固体废物分类收集，妥善处置。设置固废堆放点，分类收集，做好“三防”措施。生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处理；清理油罐产生的废渣、废油、隔油池浮油及油泥等危险废物，交由有危废收集、处置资质的单位处置；危险废物暂存区设置危废标示牌，按危废暂存管理要求做好危废的暂存管理，做好危废转移联单填报登记工作，转运过程中防止产生二次污染。; - 已落实。 落实了固体废物污染防治措施。固体废物分类收集，妥善处置。设置固废堆放点，分类收集，做好“三防”措施。生活垃圾和沾油抹布、手套集中收集后交由环卫部门统一处理。隔油池浮油、废河沙、油罐清洗废液作为危险废弃物集中收集于危废暂存间，隔油池浮油、废河沙后期交有资质的单位处理，油罐清洗废液交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。危险废物暂存区设置了危废标示牌，按危废暂存管理要求做好危废的暂存管理。. 5; - 建立健全环境管理制度，落实环境监管人员，落实风险防范措施，做好应急预案工作，避免环境污染，确保环境安全。; 已落实。 建立健全了环境管理制度，落实了环境监管人员，落实了风险防范措施，做好了应急预案工作，避免环境污染，确保环境安全。. - 6.6环保设施运行检查 前锋加油站环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.7建设和试生产期间问题调查 本项目建设期已结束，根据现场调查及踏勘，无遗留问题。在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。 - 6.8环境风险安全措施检查 本项目零售业（代码：F52），主要环境风险为火灾、爆炸事故。目前公司建制定了环保事故应急预案，明确了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 - 6.9公众意见调查 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司员工和住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果表明： （1）100%的被调查公众表示支持项目建设； （2）100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响； （3）100%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响； （4）13.3%的被调查公众认为项目环境影响为环境风险，86.7%的被调查公众认为项目无环境影响； （5）100%的被调查者对项目的环境保护措施满意； （6）96.7%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响，3.3%的被调查者不知道项目对本地区的经济发展的影响； （7）80%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，16.7%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意，3.3%被调查者对本项目的环保工作无所谓；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表6-2。 表6-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 0; 0. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 4; 13.3. 没有影响; 26; 86.7. 不清楚; 0; 0. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 29; 96.7. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 不知道; 1; 3.3. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 24; 80. 基本满意; 5; 16.7. 不满意; 0; 0. 无所谓; 1; 3.3. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

表七

7验收监测结论、主要问题及建议 7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年8月10日、11日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，前锋加油站生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况： （1）废水：生活污水经化粪池处理后，排入市政管网。 （2）大气：监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放浓度限值。 （3）噪声：1#监测点位昼间受交通噪声影响，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。1、2、3#监测点位夜间及2、3#昼夜间监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 （4）固体废物：生活垃圾和沾油抹布、手套集中收集后交由环卫部门统一处理。隔油池浮油、废河沙、油罐清洗废液作为危险废弃物集中收集于危废暂存间，隔油池浮油、废河沙后期交有资质的单位处理，油罐清洗废液交资阳市百强石油化工技术服务有限公司处理。 （5）总量控制指标：本次验收未设置总量控制指标。 （6）环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。项目管理方建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 - 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；80%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，16.7%的被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意，3.3%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意无所谓。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 - 综上所述，在建设过程中，前锋加油站执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资50万元，其中环保投资31.5万元，环保投资占总投资比例为63%。生活污水经化粪池处理后排入市政管网。1#监测点位受交通噪声影响，昼间噪声值不满足工业企业厂界环境噪声标准（GB12348-2008）2类标准，满足4类标准，其余各监测点位厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准（GB12348-2008）2类。固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，德阳孝泉前锋加油站制定有相应的环境管理制度和应急预案。 7.2主要建议 - （1）继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物的暂存管理和委托处理。规范危废暂存间标识标牌，建立健全危险废物的台账管理工作。严格按照危险废物转移五联单制度进行转运，并报送相关材料备案。 （2）公司应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，落实环境管理规章制度，强化管理，接受当地环保部门的监督和管理。

附件： 附件1 执行标准 附件2 项目批复 附件3 危险化学品经营证 附件4 危废协议 附件5 油罐清洗协议 附件6 接入管网证明 附件7 委托书 附件8 环境监测报告 附件9 工况证明 附件10 公众意见调查表 附件11 油气回收装置监测报告 附图12 油气回收设备安装合同 附件13 双层罐防渗监测报告 附件14 储存罐购销合同 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3平面布置及监测布点图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表