建设项目竣工环境保护

验收监测表

（废水、废气污染物防治设施）

中衡检测验字[2017]第349号

项目名称：  德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目

委托单位：           德阳市旌阳区黄许镇卫生院

四川中衡检测技术有限公司

2018年6月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：李程程

报  告  编  写：王文超

审          核：杨  波

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

表一

| 建设项目名称 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 门诊、住院 日接待门诊病人500人次，住院床位98张 日接待门诊病人500人次，住院床位98张 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009年9月 | 开工日期 | 2009年11月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2012年4月 | 现场监测时间 | 2016年11月1日～2日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 德阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 四川中辉环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 德阳市建业建筑工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 730万元 | 环保投资总概算 | 43.4万元 | 比例 | 5.95% |
| 实际总投资 | 730万元 | 实际环保投资 | 71.4万元 | 比例 | 9.78% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 3、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 4、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 5、德阳市旌阳区发展和改革局，德市旌发改行审﹝2009﹞147号,《关于同意黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目可行性研究报告（代立项）的批复》，2009.5.26； 6、德阳市旌阳区环境保护局，德市旌环[2009]160号，《德阳市旌阳区环境保护局关于德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目执行环境标准的通知》，2009.7.23； 7、广州市环境保护工程设计院有限公司，《德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目环境影响报告表》，2009.7； 8、德阳市环境保护局，德环建函[2009]230号，《关于德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目环境影响报告表的批复》，2009.9.21； 9、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值；污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度标准； 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 黄许镇卫生院位于黄许镇场镇中心，是德阳市新型农村合作医疗定点机构，医疗卫生业务辐射人口10余万人，全镇农民参合率达92%以上。卫生院原有职工40人，其中专业技术人员36人，设住院部、门诊、内、外、儿、妇、骨、五官科、痔瘘皮肤科、放射科、防保科、检验科、门诊留观室、门诊外科处置室等科室，病床68张，现存建筑面积2300m2，年门诊量13万余人次，住院5000余人次。 2008年5月12日，以四川省汶川县映秀镇为中心发生里氏8.0级大地震，震源深度33km，最大烈度达到11级。由于汶川地震为浅源地震，因此破坏性巨大，德阳市旌阳区亦为地震重灾区，在5.12大地震中，德阳市旌阳区黄许镇卫生院受到严重损失，医疗业务用房受损房屋221间，砖混面积4140m2，价值117万元，医疗设备15台件，价值59万元。因此，卫生院的医疗、预防等各项服务功能受到严重影响，不能满足辖区民众医疗服务需求和新型农村合作医疗制度的实施，迫切需要重建。 为保证黄许镇卫生院医疗服务的需要，德阳市卫生系统将黄许镇卫生院灾后重建纳入德阳市旌阳区卫生系统灾后重建规划，并得到中央灾后重建资金的支持。黄许镇卫生院在原院址西侧新征地2440平方米，修建2594.9平方米门诊综合楼、730平方米的附属用房及区域工程、生态停车场及污水处理站，卫生院扩建后，共设病床98张，门诊量500人。项目资金由两部分组成，一部分为中央汶川地震灾后恢复重建补助资金339.51万元；另一部分争取香港红会援建资金390.49万元。 “德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目”于2009年5月26日经德阳市旌阳区发展和改革局以德市旌发改行审﹝2009﹞147号立项；2009年7月广州市环境保护工程设计院有限公司所编制完成该项目环境影响报告表；2009年9月21日德阳市环境保护局，以德环建函[2009]230号文下达了审查批复。 “德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目”于2009年11月开始建设，2011年1月建成，2012年4月开始运营，项目建成后日接待门诊病人500人次，住院床位98张。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间卫生院能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受德阳市旌阳区黄许镇卫生院委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年11月对“德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2016年11月1日～2日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于德阳市旌阳区黄许镇南街91号。项目周边主要为住户、商铺、镇政府，项目北面为空置库房；西面为商铺及住户；南面为住户及黄许镇镇政府，镇政府距离本项目约46m；东面为住户及新新幼儿园，幼儿园距本项目约30m。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 医院员工定员87人。实行24小时工作制，全年工作日为365天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施组成。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施等。项目放射和辐射部分的评价内容不属本报告验收范围，应委托具有相应资质的单位另外进行验收。详见表1-1。 1.3验收监测内容： （1）废水监测； （2）废气监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生环境问题. 环评建设; 实际建成. 扩建前; 扩建后. 主体 工程; 门诊大楼：三层。日门诊量400人; 医疗综合楼; 三层，目前为门诊大楼，扩建后改为医技综合楼，设置检验科、放射科科室; 三层，原为门诊大楼，扩建后改为医技综合楼，设置住院室和妇产科; 医疗废水、办公生活污水、噪声、各种医疗垃圾、办公生活垃圾. 住院部：三层，设病床68张; 住院部; 三层，设病床98张; 与环评一致. 放射楼; /; 拆除; 已拆除. /; 门诊综合大楼（5F）建筑面积2594.9m2，日门诊量500人; 1F：挂号、收费、药房、诊断室、值班室、急诊室、清创、X光机房; 与环评一致. 2F：妇科、产科、儿科、妇幼办公室、儿保办公室、孕妇学校; 2F：B超室、检验室（只取样本）、胃镜室、诊断室. 3F：接种室、微机室、机免办公室、初保室、防保科、资料室、中医管理科、血防办公室、农合办公室; 3F：中医馆（诊断、理疗）. 4F：医务科、办公室、病案室、会议室; 4F：计划免疫室、办公室、病案室、会议室. 5F：学术厅; 5F：体检室、档案室. 辅助工程; 洗浆房，设在财务楼1F; 洗浆房，设在住院楼附近; 废水. 备用发电机，设在财务楼1F; 备用发电机; 设在附属用房内; 与环评一致; 噪声、废气. 污水处理系统，设在原门诊大楼南面，日处理能力35m3化粪池30m3; 污水处理系统; 保留原污水处理站及化粪池，并在项目西北角新建日处理能力20m3污水处理站一座，20m3化粪池一个，1m3隔油池一个; 保留原污水处理站及化粪池，并在项目西北角新建日处理能力20m3污水处理站一座，20m3化粪池一个，设置油水分离器2个; 污水、噪声、污泥. 垃圾房，设在放射楼于财务楼之间; 垃圾房; 原垃圾房位置设置不合理，拆除原垃圾房，在项目西北角新建垃圾房一个; 原垃圾房已拆除，在医技综合楼东南角设置垃圾房; 固废. 停车场，1个，位于门诊楼前; 停车场; 保留原有停车场并在场地西侧新建停车场一个; 与环评一致; 废气. /; 附属用房; 二层，设在场地东北角，设置食堂和配电、发电房; 二层，设在场地东北角，设置食堂; 含油废水、饮食油烟. 公用 工程; 供配电、给排水、通讯系统; 与环评一致; /. 办公及生活 设施; 财务楼，位于场地南面，位置不变; 财务部设在门诊大楼4楼，原财务楼1楼为供应室，2楼闲置; 污水、生活垃圾. 办公室，位于原门诊大楼内; 办公室; 主要位于门诊综合大楼4楼; 与环评一致. /; 职工食堂; 20人规模，设在附属用房内; 20人规模，设在附属用房内; 含油废水、饮食油烟. 工程变更论述：根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目变动情况仅为平面布设及科室分布发生变更，且项目不产生化验室废液和X光显影液，未新增污染物的类型和排放量，因此平面布设及科室分布不会导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），因此，不界定为重大变动。 表1-2 主要设备一览表 序号; 环评拟购置; 实际购置. 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量. 1; 尿液分析仪; GY2U-50; 1台; 尿液分析仪; GY2U-50; 1台. 2; 高压灭菌器; YXQL-4060; 1台; 高压灭菌器; YXQL-4060; 1台. 3; 200MAX光机; F200DC; 1台; DR摄影系统; 新东方1000; 1台. 4; B超; WED96718C; 1台; B超; WED96718C; 1台. 5; 心电监护仪; PU4001F; 1台; 心电监护仪; PU4001F; 1台. 6; 光量子氧治疗仪; ZWG-B; 1台; 光量子氧治疗仪; ZWG-B; 1台. 7; 麻醉机; ZTY50-GH-900; 1台; 麻醉机; ZTY50-GH-900; 1台. 8; 洗胃机; JK7DFX-XW; 1台; 洗胃机; JK7DFX-XW; 1台. 9; 多功能手术床; /; 1张; 多功能手术床; /; 1张. 10; 治疗车; /; 1辆; 治疗车; /; 1辆. 11; 全自动生化分析仪; /; 1台; 全自动生化分析仪; /; 1台. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 年耗; 来源; 备注. 环评; 实际. 医疗; 各类药品; /; 若干; 外购; 视经营情况而定. 药疗器具（纱布、手术器具等）; /; 若干. 污水处理; 消毒剂（ClO2）; /; 70kg; --. 能源; 电; 10万度; 12万度; 市政电网; --. 天然气; 1000m3; 500m3; 市政气网; --. 0#柴油; /; 不定; 当地加油站; 视具体情况而定. 水量; 水; 1.77万m3; 0.73万m3; 市政水网; --. 1.4项目水平衡 本项目用水量20m3/d，废水主要为办公生活及医疗废水，产生量为16.61m3/d，项目水平衡图详见图1-1。 门诊病人 消耗0.9 消耗0.01 9.1 2.8 8.2 自来水 6.4 消耗0.6 20 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 住院病人 2.52 职工食堂 0.1 绿化 1.6 5.8 市政管网 医务人员 消耗1.6 0.09 消耗0.28 化粪池 16.61 16.61 污水处理站 黄许镇污水处理厂 |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 2.1生产流程及产污位置 项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。项目营运期工艺流程及产污节点见图2-1。 挂号 图2-1 营运期工艺流程及产污位置图 初步诊断 检查 及处置 取药 出院 医疗废物及生活污水 住院 检查及处置 治疗 检查 及处置 医用X线机 X射线 办公生活废水、医疗废水、设备噪声、人员活动噪声、办公生活垃圾、医疗垃圾、放射科X射线

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目营运期产生污水包括医疗废水、食堂废水、生活污水，医疗废水主要来源于门诊、病房、检验室、手术室等。项目运营期污水总排放量为16.61m3/d。 本项目食堂废水进入油水分离器（2个，600mm×400mm×400mm ）处理后，与生活污水、医疗废水一并进入化粪池（30m3+10m3）处理，再进入医院设置的污水处理站（30m3+20m3）进行处理，采用ClO2粉剂消毒；处理后进入当地市政污水管网，最终进入黄许镇污水处理厂进行处理。 图3-1 污水处理站工艺流程图 消毒装置 定期清掏外运处理 加药 沉淀池 消毒池 污泥浓缩池 市政管网 格栅池 水解调节池 高浓度污泥好氧池 接触氧化池 厌氧池 医疗废水 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期废气主要是食堂天然气燃烧废气、食堂饮食油烟、柴油发电机废气、污水处理站臭气、油烟、汽车尾气。 1）食堂天然气燃烧废气 食堂采用清洁能源天然气作燃料，产生的燃烧废气污染物量小，对环境影响较小。 2）食堂饮食油烟 本项目设置食堂供职工用餐，烹饪过程中将产生油烟。 采取防治措施：安装油烟抽风机油烟净化设施，将油烟引至屋顶排放。 3）柴油发电机废气 医院设置有应急发电机1台，布设在封闭的发电机房内，仅在停电时使用。 采取防治措施：布设在封闭发电机房内，采用0#柴油作为燃料，使用频率低，经自带消烟除尘装置处理后，通过管道将废气引至墙外排放。 4）污水处理站恶臭 污水处理站产生的臭气主要为H2S、氨气。 采取防治措施：合理布设污水处理站；项目污水处理站采用地埋式，全部水处理池均加盖密闭，在盖板设置进出气口；加强管理，定期杀灭蚊蝇和消毒；绿化吸收。 5）停车场汽车尾气 项目停车场为露天车位，将产生少量汽车尾气。 采取防治措施：加强绿化、稀释扩散。 3.3以新带老措施检查 根据环评报告，项目扩建后污水产生量为39.87m3/d，扩建前污水处理站设计处理能力为35m3/d，化粪池容积为30m3。原有污水处理站和化粪池不能满足项目扩建后环评预计的污水处理。 本次扩建，项目新设置两套隔油设施（规格均为：600mm×400mm×400mm）用于食堂废水隔油处理，增设一座化粪池（10m3），增设一座处理规模为20m3/d的污水处理站。同时通过加强管理和对余氯进行定时监测，严格控制氯消毒剂用量，严禁过量投加，同时保证投氯效果，解决扩建前污水处理站余氯超标的问题。 3.4处理设施 项目总投资730万元，环保投资71.4万元，其中项目施工期环保投资2.0万元，运行期废水、废气、绿化、环境风险等投资38.4万元。 表3-1 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评; 实际; 备注. 内容; 投资; 内容; 投资. 施工期; 渣土运输、防止土地起尘、道路扬尘、洒水冲洗、车辆密封等; 2.0; 渣土运输、防止土地起尘、道路扬尘、洒水冲洗、车辆密封等; 2.0; /. 废水治理; 化粪池1座（30m3）; /; 化粪池1座（30m3）; /; 利旧. 化粪池1座（10m3）; 化粪池1座（10m3）; 2.0; 新增. 隔油池（1座，容积1m3）; 油水分离装置2套（600mm×400mm×400mm）; 0.2; 新增. 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模35m3/d; /; 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模35m3/d; /; 利旧. 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模20m3/d; 15.0; 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模20m3/d; 25.0; 新增. 废气治理; 油烟抽风机; 0.3; 油烟抽风机、油烟分离装置; 1.2; 新增. 环境风险; 污水处理站事故检测、管理; 1.0; 污水处理站事故检测、管理; 1.0. 园区绿化; 绿化面积2150m2; 5.0; 绿化面积2150m2; 8.0. 环境监测及管理; 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作; 1.0; 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作; 1.0. 合计; 24.3; 40.4. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废气; 食堂; NO2、CO、HC; 采用清洁能源; 采用天然气作燃料; 外环境. 食堂; 饮食油烟; 设置油烟抽风机; 安装油烟抽风机油烟净化设施，将油烟引至屋顶排放; 外环境. 备用发电机; 烟尘、NOX、SO2; 自带消烟除尘装置; 使用频率低，采用清洁能源，经自带消烟除尘装置处理后，通过管道将废气引至墙外排放; 外环境. 污水处理站废气; 臭气; 绿化吸收、加强管理、定期杀灭蚊蝇和消毒; 加盖密封、绿化吸收、加强管理、定期杀灭蚊蝇和消毒; 外环境. 停车场; CO、NOX; 绿化吸收; 绿化吸收; 外环境. 废水; 生活污水; CODCr、SS、BOD5、粪大肠菌群、余氯; 各类废水分别预处理后进入污水处理站二级生化+消毒处理; 经化粪池处理后，进入污水处理站二级生化+消毒处理; 绵远河. 医疗废水.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量 工程建设区域环境空气中各监测项目日均浓度值均达到《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准，表明工程区域目前的环境空气质量良好。 （2）声学环境质量 项目所在地4号点昼间噪声超标，超标原因：本项目所在地4号点昼间噪声超标，超标原因：4号点为本项目西侧南街，南街为商业街，商铺众多，人声嘈杂。其他点昼间和夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》GB3095-2008中2类标准限值要求。 总体看，项目所在地声环境质量良好。 （3）地表水环境质量 绵远河水质不能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准限值要求。超标的主要原因是由于绵远河过多的接纳沿岸未经处理的城市生活污水和工业废水所致。 4.2项目对环境影响的评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目施工期在严格执行本环评提出的相关污染物治理措施、保证达标排放的前提下，施工作业不会对外环境造成明显影响。 （2）营运期环境影响评价结论 1）地表水环境影响： 项目不同性质的废水经预处理后进医院污水处理站二级生化+消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排放，对绵远河影响很小。 2）大气环境影响 食堂饮食油烟经油烟抽风机处理后达标排放；备用发电机使用频率很低，发电机燃烧烟气经消烟除尘后屋顶排放，对大气环境影响很小；停车场为露天停产，通过对停车场进行绿化后，汽车尾气对环境的影响很小。以污水处理站为中心划定50m卫生防护距离，在卫生防护距离范围内不得新建学校、人居居住设施等环境敏感点。 3）声学环境影响： 对机动车噪声和人群噪声加强控制和管理，对设备噪声采取选用低噪设备、消声、隔声、减振等降噪措施，在项目实现厂界噪声达标排放的前提下，项目对区域声学环境质量无明显影响。 4）固体废物环境影响： 项目生活垃圾全部袋装化后纳入当地垃圾清运系统；餐饮残渣交环保、卫生等相关部门授权的单位回收处理；医疗垃圾产生量及污水处理站污泥送德阳市固体废物处置厂处理；化验室废液、放射科显影废液及隔油池废油脂送有资质单位无害化处理，采取以上措施后，可有效处理项目固废，不对环境产生直接危害。 5）辐射环境的影响： 放射科X射线须做辐射防护处理，并经相关部门验收合格后方能投入使用。该部分评价属辐射环境影响评价内容，本次环评要求业主应委托具有资质单位对该部分做专项评价。 6）危险化学品管理 本项目使用的医疗、化验用药品多属于危险化学品，应由专人管理，做好收发记录，废弃危险化学品送特种垃圾焚烧场。只要严格按照制定的规章制度和《危险化学品管理条例》规定管理、制定，不会对外界产生不良影响。 7）环境风险分析 在污水处理站因事故停运时，项目方立即报告当地环保部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。同时医院应建立完善整个医院的风险管理制度，制定相应的事故应急预案，则可将项目的环境风险降低至可接受程度。 8）总平面布置合理性评价结论 项目功能分区比较明确，总平面布置较为合理。 9）外环境对本项目影响分析 项目所在区域大气及声学环境质量良好，项目所在区域无重大工业污染源，外环境对项目建设无明显制约因素，适合本项目在此建设和营运。 10）环保投资 本项目的环保投资预计43.4万元，占项目总投资的5.95%，环保建设内容包括施工期环保、废气处理措施、废水处理设施、噪声治理、园区绿化和环境监测管理等。实施这些环保措施后，可有效解决项目营运后的“三废”污染问题，并且有利于改善区内生态环境，其防止污染、改善生态环境的环保措施有效可行。 4.3产业政策、规划符合性及选址合理性结论 （1）产业政策符合性 本工程属医院建设项目，根据国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》相关规定，本项目属国家“鼓励类”行业第二十五条“其他服务业”中的“13.基本医疗、计划剩余、预防保健服务设施建设”，因此项目建设符合国家当前产业政策。 （2）规划符合性及选址合理性 本项目位于德阳市旌阳区黄许镇南街91号，德阳市旌阳区规划和建设局以德市旌区建字第510603200900084号文为该项目出局了建设用地规划许可证，同意在所选址划定红线范围内建设。项目选址符合德阳市旌阳区黄许镇城镇建设规划要求。 此外，结合项目周边外环境情况，项目周边主要为住户、商铺、镇政府，项目所在地周围无明显工业污染源，也无明显的环境敏感点制约，本项目建设同该区域环境具有相容性，因此，该区域适宜项目建设，项目选址合理。 4.4环评主要结论 建设项目符合国家产业政策、符合德阳市旌阳区黄许镇城镇建设规划，项目拟建地同周边环境具有相容性，总图布置合理。在营运过程中严格执行国家卫生标准，符合清洁生产要求；在采取要求的污染防治措施后可使污染物达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。因此，只要严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，建设项目从环保角度是可行的。 4.5环评要求 （1）加强施工管理，减少扬尘、噪声对环境的影响，维护城镇文明形象。项目建设时，应监督承建单位在施工期间必须将清洁生产保障措施落到实处，减少施工期噪声、施工扬尘和建筑废弃物对周围环境的不利影响。 （2）污水处理站处理规模为55m3/d，污水必须经过有效处理在达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准要求后，方可排放。对废水排口进行规范化。 （3）项目方必须防止其污水事故性排放。由于紧急事故造成污水处理设施停止运行时，应立即报告当地环保部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。 （4）封闭垃圾房，加强对垃圾房的管理，做好清洁、消毒措施。增设危废收集装置，将废旧电池、硒鼓、灯管等危废统一收集，不可与生活垃圾混装。 （5）该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，方可正式投入运作。 （6）加强环境监测与管理。医院设专人负责环境保护工作，负责园区环境监测与管理：一是确保污水处理设施持续、正常运行，达标排放；二是接受当地环境保护部门的监督和管理，若出现环保问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放；三是定期委托当地环保部门对相关的污染源进行监测。 4.6环评建议 （1）加强区内生态环境建设。结合“花园式医院”间，将绿化及景观建设纳入全院范围内考虑。绿化建设可以乔木为主，并注意乔、灌、花、草、藤结合，体现立体绿化景观，对空气污染有较强耐污能力或对某些污染物具有特异性的植物品种还可进一步提高对空气污染物的净化效果。生态间应充分考虑生态系统完整性，在照顾美学和观赏条件下，使乔、灌木形成团块式混交，强化组分对生态环境质量的控制功能。 （2）室内装饰尽量使用环保材料，保证室内空气质量。 （3）医院适当设置盆栽等绿化，为患者提供更舒适、安静而清新的就医环境。 4.7环评批复 德阳市旌阳区黄许镇卫生院： 你单位报来的《门诊综合楼建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下： 一、同意旌阳区环保局审查意见。该项目是原址扩建的公益医疗服务项目。建设内容：新建门诊综合楼及附属工程，建筑面积3305m2，总投资730万元，形成日门诊量500余人次，住院病床98张的就诊能力。 项目建设符合国家产业政策、符合灾后重建规划和旌阳区黄许镇城镇建设规划要求。德阳市旌阳区发改局以德市旌发改行审【2009】147号文出具了“关于同意黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目可行性研究报告（代立项）的批复”。德阳市旌阳区规划建设局以“德市旌区建字第510603200900084号”出具了建设工程规划许可证和“同意在红线内办理征地手续，并按规划设计要求建设”的意见。项目在旌阳区黄许镇卫生院原址及原址西侧新征2421m2土地建设（黄许镇南街91号），符合黄许镇建设规划；外环境无明显制约影响。根据《环境影响报告表》的分析结论和专家评审意见，建设单位在全面落实各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放和总量控制要求。从环境保护角度分析，我局同意该项目在德阳市旌阳区黄许镇卫生院原址（黄许镇南街91号）建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： 1、施工期工地周围设立围护屏障并做好拆除、开挖、弃土的运输管理工作，确保扬尘不影响大气环境质量，施工完毕要及时修复因施工被损毁的绿地。 2、施工作业避开午休、夜间及敏感时段，严禁噪声扰民。 3、合理布设噪声源（如发电机等）采取有效的隔声降噪措施，确保噪声达标排放。 4、按照“清污分流、雨污分流”的原则，完善管网系统并规范总排污口。 5、新建一个日处理能力20m3/d的二级生化处理设施，一个10m3的化粪池和一个1m3的隔油池。食堂采用清洁能源，安装油烟净化设备。食堂含油废水经隔油池，再经日处理能力55m3/d（含利旧35m3/d二级生化处理设施）的二级生化处理装置处理达到《医疗水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后，方可排入污水管网。 6、口腔科、放射科、检验科产生的医疗废水必须单独收集，委托有资质的单位安全处置。 7、严格遵照国家《医疗废物管理条例》中有关规定，落实医疗垃圾、污水站污泥和生活垃圾等固体废物的处置措施，做好分类收集及贮运工作，采取有效、可靠的防范措施，防止二次污染。 8、加强污水站臭气的环境管理措施，防止异味扰民。 9、建设单位必须落实报告表中提出的“以新带老”各项污染防治措施，结合“花园式医院”建设要求：将绿化与景观纳入重建范畴，力求达到既适合病人恢复健康又有利于医院职工生活的一流环境。 三、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后，建设单位必须按规定程序书面向德阳市环保局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。 请旌阳区环保局负责该项目的环境保护监督检查工作。 4.8验收监测标准 4.8.1执行标准 根据执行标准，废水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。污水处理站恶臭废气执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准；柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 4.8.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废水; 医疗及办公生活; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 60; pH; 6～9; SS; 60. COD; 250; 氨氮; —; COD; 250; 氨氮; —. BOD5; 100; 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; BOD5; 100; 粪大肠菌群数; 5000 MPN/L. 总余氯; —; 动植物油; 20; 总余氯; —; 动植物油; 20. 六价铬; 0.5; 色度; -; 六价铬; 0.5; 色度; -. 总砷; 0.5; 铅; 1.0; 总砷; 0.5; 铅; 1.0. 挥发酚; 1.0; 总铬; 1.5; 挥发酚; 1.0; 总铬; 1.5. 氰化物; 0.5; 银; 0.5; 氰化物; 0.5; 银; 0.5. 汞; 0.05; 镉; 0.1; 汞; 0.05; 镉; 0.1. 石油类; 20; 阴离子表面活性剂; 10; 石油类; 20; 阴离子表面活性剂; 10. 废气; 污水处理站; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准. 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）. NH3; 1.0; H2S; 0.03; NH3; /; H2S; /. 柴油发电机; 标准; 大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值. 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）. SO2; 0.40; 颗粒物; 1.0; SO2; 0.40; 颗粒物; 1.0. NOX; 0.12; NOX; 0.12. 油烟; 标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 中排放浓度限值; 标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 中排放浓度限值. 项目; 标准值（mg/m3）; 项目; 标准值（mg/m3）. 饮食业油烟; 2.0; 饮食业油烟; 2.0. 3.总量控制指标 根据国家规定的污染物排放总量控制原则及实施污染物种类，本项目总量控制指标为COD、NH3-N。环评建议由德阳市环境保护局在全市范围内调节如下排污量指标下达给本项目使用： 废水污染物：CODcr：0.88t/a，NH3-N：0.22t/a 类型; 总量控制污染物; 总量控制建议指标; 备注. 废水; CODcr; 0.88t/a; 原医院提供COD总量指标0.61t/a，新增COD总量指标0.27t/a. NH3-N; 0.22t/a; 原医院提供氨氮总量指标0.15，新增氨氮总量指标0.07t/a.

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年11月1日、2日，2018年5月21日、22日，德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 诊疗类别; 日期; 设计; 实际; 运行负荷（%）. 门诊; 2017.11.1; 500人次; 400人次; 80. 2017.11.2; 500人次; 420人次; 84. 2018.5.21; 500人次; 415人次; 83. 2018.5.22; 500人次; 432人次; 86.4. 住院病床; 2017.11.1; 98张; 75张; 76.5. 2017.11.2; 98张; 78张; 79.6. 2018.5.21; 98张; 77张; 78.6. 2018.5.22; 98张; 78张; 79.6. 5.2质量保证和质量控制 1.验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2.现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3.监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 4.环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5.环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 6.气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 7.实验室分析质量控制。 8.验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 5.3.1废气监测点位、项目及频率 表5-2 无组织废气监测项目、点位及频率 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 污水处理站; 污水处理站上风向1#; 氨、硫化氢; 每天3次，监测2天. 污水处理站下风向2#; 氨、硫化氢; 每天3次，监测2天. 污水处理站下风向3#; 氨、硫化氢; 每天3次，监测2天. 柴油发电机; 柴油发电机上风向1#; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物; 每天3次，监测2天. 柴油发电机下风向2#; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物; 每天3次，监测2天. 柴油发电机下风向3#; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物; 每天3次，监测2天. 表5-3 有组织废气监测项目、点位及频率 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 食堂; 油烟排气筒; 饮食业油烟; 每天1次，监测2天. 5.3.2废气监测方法 表5-4 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m³. 氨; 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版); ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 氮氧 化物; 盐酸萘乙二胺 分光光度法; HJ479-2009; ZHJC-W078 723可见分光光度计; 0.005mg/m3. 二氧 化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.007mg/m3. 表5-5 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 饮食业油烟; 红外分光光度法; GB18483-2001; ZHJC-W263 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪. 5.3.3废气监测结果 表5-6 污水处理站无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 11月01日; 11月02日; 标准 限值. 污水处理设施上风向1#; 污水处理设施下风向2#; 污水处理设施下风向3#; 污水处理设施上风向1#; 污水处理设施下风向2#; 污水处理设施下风向3#. 氨; 第一次; 0.068; 0.085; 0.077; 0.078; 0.095; 0.107; 1.0. 第二次; 0.046; 0.059; 0.061; 0.063; 0.115; 0.093. 第三次; 0.048; 0.065; 0.077; 0.059; 0.062; 0.103. 硫化氢; 第一次; 0.008; 0.026; 0.024; 0.002; 0.003; 0.004; 0.03. 第二次; 0.003; 0.005; 0.004; 0.004; 0.005; 0.007. 第三次; 0.003; 0.007; 0.007; 0.003; 0.004; 0.006. 表5-7 柴油发电机房无组织排放废气监测结果表 点位 项目; 11月01日; 11月02日; 标准 限值. 柴油发电机上风向1#; 柴油发电机下风向2#; 柴油发电机下风向3#; 柴油发电机上风向1#; 柴油发电机下风向2#; 柴油发电机下风向3#. 二氧 化硫; 第一次; 0.008; 0.009; 0.011; 0.007; 0.009; 0.008; 0.40. 第二次; 0.009; 0.010; 0.011; 0.009; 0.011; 0.010. 第三次; 0.008; 0.009; 0.010; 0.007; 0.010; 0.009. 颗粒物; 第一次; 0.113; 0.114; 0.136; 0.075; 0.094; 0.132; 1.0. 第二次; 0.096; 0.134; 0.116; 0.133; 0.153; 0.134. 第三次; 0.116; 0.117; 0.136; 0.116; 0.192; 0.212. 氮氧化物; 第一次; 0.026; 0.080; 0.079; 0.016; 0.047; 0.033; 0.12. 第二次; 0.035; 0.050; 0.046; 0.028; 0.035; 0.041. 第三次; 0.034; 0.051; 0.056; 0.032; 0.035; 0.041. 监测结果表明，项目污水处理站上下风向所测：氨、硫化氢均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准。柴油发电机房上、下风向所测二氧化硫、颗粒物、氮氧化物均能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 表5-8 有组织排放废气（饮食业油烟）监测结果表 点位 项目; 油烟排气筒 排气筒高度3.5m，出口长×宽：0.3m×0.2m; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值. 饮食业油烟; 05月 21日; 标干流量（m3/h）; 4134; 4160; 4231; 4199; 4197; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 1.28; 0.993; 1.84; -; 0.481; 1.15; 2.0. 排放速率（kg/h）; 6.90 ×10-3; 5.36 ×10-3; 9.94 ×10-3; -; 2.59 ×10-3; 6.20 ×10-3; -. 饮食业油烟; 05月 22日; 标干流量（m3/h）; 4154; 4221; 4173; 4283; 4290; -; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.885; 0.606; 1.03; 0.811; 0.823; 0.831; 2.0. 排放速率（kg/h）; 4.78 ×10-3; 5.01 ×10-3; 5.57 ×10-3; 4.68 ×10-3; 4.45 ×10-3; 4.90 ×10-3; -. 监测结果表明，项目食堂油烟排气筒所测饮食业油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中标准限值。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-6 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯、粪大肠菌群、动植物油、六价铬、砷、挥发酚、氰化物、汞、石油类、色度、铅、总铬、银、镉、阴离子表面活性剂; 每天4次，监测2天. 5.4.2废水监测方法 表5-7 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》第四版增补版; ZHJC-W357 SX-620笔式pH计; /. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱 ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 总余氯; N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法; HJ 586-2010; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.03mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 化学 需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光 光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 粪大肠 菌群; 多管发酵法; HJ/T347-2007; ZHJC-W410 DHP-600型恒温培养箱 ZHJC-W082 DHP-500型恒温培养箱; /. 六价铬; 二苯碳酰二肼分光光度法; GB/T7467-1987; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.004mg/L. 砷; 原子荧光法; HJ694-2014; ZHJC-W003 PF52原子荧光分光光度计; 0.3μg/L. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ503-2009; ZHJC-W422/ ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.0003mg/L. 氰化物; 异烟酸-巴比妥酸分光光度法; HJ484-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.001mg/L. 汞; 原子荧光法; HJ694-2014; ZHJC-W450 PF52原子荧光分光光度计; 0.04μg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 色度; 稀释倍数法; GB/T11903-1989; /; /. 铅; 石墨炉原子吸收分光光度法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W368 Z-2010原子吸收分光 光度计; 0.70μg/L. 总铬; 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法; GB/T7466-1987; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.004mg/L. 银; 火焰原子吸收 分光光度法; GB/T11907-1989; ZHJC-W489 A3原子吸收分光光度计; 0.03 mg/L. 镉; 石墨炉原子吸收分光光度法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W368 Z-2010原子吸收分光 光度计; 0.10μg/L. 阴离子表面 活性剂; 亚甲蓝分光 光度法; GB/T7494-1987; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.05mg/L. 5.4.2废水监测结果 表5-8 废水监测结果表 （单位：mg/L） 点位 项目; 废水总排口; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 11月01日; 7.61; 7.66; 7.75; 6～9. 11月02日; 7.88; 7.78; 7.75. 五日生化需氧量; 11月01日; 34.9; 34.6; 38.6; 100. 11月02日; 44.3; 42.1; 40.0. 总余氯; 11月01日; 未检出; 未检出; 未检出; -. 11月02日; 未检出; 未检出; 未检出. 动植物油; 11月01日; 0.07; 0.09; 0.09; 20. 11月02日; 0.08; 0.13; 0.09. 化学需氧量; 11月01日; 127; 119; 122; 250. 11月02日; 124; 129; 130. 悬浮物; 11月01日; 26; 27; 21; 60. 11月02日; 26; 28; 23. 氨氮; 11月01日; 59.5; 56.2; 61.5; -. 11月02日; 60.5; 61.2; 56.6. 粪大肠菌群 （MPN/L）; 11月01日; 70; 90; 90; 5000. 11月02日; 90; 70; 50. 表5-9 废水监测结果表 （单位：mg/L） 点位 项目; 医院废水总排口; 标准限值. 05月21日; 05月22日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 六价铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 砷; 1.1×10-3; 1.3×10-3; 1.3×10-3; 1.1×10-3; 8.8×10-4; 7.3×10-4; 0.5. 挥发酚; 0.0183; 0.0318; 0.0164; 0.0192; 0.0224; 0.0199; 1.0. 氰化物; 2.40×10-3; 2.10×10-3; 2.10×10-3; 2.40×10-3; 1.80×10-3; 2.10×10-3; 0.5. 汞; 5.4×10-5; 未检出; 5.1×10-5; 6.2×10-5; 9.0×10-5; 8.5×10-5; 0.05. 石油类; 0.44; 0.42; 0.42; 0.44; 0.44; 0.47; 20. 色度（倍）; 10; 10; 16; 10; 10; 8; -. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0. 总铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5. 银; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 镉; 未检出; 1.59×10-4; 1.46×10-4; 1.35×10-4; 未检出; 未检出; 0.1. 阴离子表面 活性剂; 0.156; 0.201; 0.188; 0.162; 0.143; 0.178; 10. 监测结果表明，项目总排口所测项目：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、六价铬、砷、挥发酚、氰化物、汞、石油类、色度、铅、总铬、银、镉、阴离子表面活性剂均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。 5.5环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-10。 表5-10 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废气; 污水处理站; NH3、H2S; NH3、H2S; 引用《德阳市旌阳区扬嘉镇卫生院住院楼项目》大气环境环境质量; 污水处理站上风向1个点、下风向2个点; NH3、H2S. 柴油发电机房; SO2、NOX、颗粒物; SO2、NOX、颗粒物; 柴油发电机房上风向1个点、下风向2个点; SO2、NOX、颗粒物. 食堂; 油烟; 油烟; 油烟排口; 饮食业油烟. 废水; 医疗废水、生活污水; COD、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; COD、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 风光桥上游50m、风光桥下游200m; 项目总排口 1个; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯、粪大肠菌群、动植物油、六价铬、砷、挥发酚、氰化物、汞、石油类、色度、铅、总铬、银、镉、阴离子表面活性剂.

### 表六

6环境管理检查结果 6.1环保管理制度 1.环境管理机构：德阳市旌阳区黄许镇卫生院成立了环保组织机构，由李杰担任组长并负责。 2.环境管理制度：德阳市旌阳区黄许镇卫生院将环境管理纳入了卫生院的日常运行管理当中，在营运过程中建立了以《污水处理管理制度》为主的环境管理制度。 6.2总量控制 本项目运营期医院综合废水经污水处理系统进行处理，处理后经市政污水管网排入黄许镇污水处理达标后，最终排入绵远河。根据环境影响报告表，本项目总量控制指标为：CODCr：0.88t/a，NH3-N：0.22t/a。本次验收监测，污染物排放量为：CODCr：0.76t/a，NH3-N：0.36t/a。污染物总量排放情况见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 排放总量（t/a）. 环评总量控制; 实际排放量. 废水; 废水总量; 14600; 6062.65. COD; 0.88; 0.76. 氨氮; 0.22; 0.36. 备注：环评设置总量控制指标计算浓度值为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值，而实际运营过程中，医院污水于2017年4月经市政污水管网纳入黄许镇污水处理厂处理，因此卫生院污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值。. 6.3环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 施工期工地周围设立围护屏障并做好拆除、开挖、弃土的运输管理工作，确保扬尘不影响大气环境质量，施工完毕要及时修复因施工被损毁的绿地。; 已落实。 施工期已结束，根据现场踏勘及调查，现场无施工遗留环境问题，项目施工期未造成环境纠纷和投诉事件。. 2; 施工作业避开午休、夜间及敏感时段，严禁噪声扰民. 3; 按照“清污分流、雨污分流”的原则，完善管网系统并规范总排污口。; 基本落实。 项目采取了“清污分流、雨污分流”，并完善了管网系统，总排污口未设置标识标牌。. 4; 新建一个日处理能力20m3/d的二级生化处理设施，一个10m3的化粪池和一个1m3的隔油池。食堂采用清洁能源，安装油烟净化设备。食堂含油废水经隔油池，再经日处理能力55m3/d（含利旧35m3/d二级生化处理设施）的二级生化处理装置处理达到《医疗水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后，方可排入污水管网。; 基本落实。 新建一个日处理能力20m3/d的二级生化处理设施，一个10m3的化粪池和2个隔油装置（600mm×400mm×400mm）隔油池。食堂采用清洁能源，安装油烟净化设备。食堂含油废水经隔油设施，再经日处理能力55m3/d（含利旧35m3/d二级生化处理设施）的二级生化处理装置处理达到《医疗水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值后，排入污水管网，进入黄许镇污水处理厂处理。. 5; 口腔科、放射科、检验科产生的医疗废水必须单独收集，委托有资质的单位安全处置。; 未落实。 放射科采用DR数字放射诊断仪进行照片，不产生含银废液和废显影液。化验室只进行血常规化验，不使用乙醇、甲醛等挥发性物质，因此化验室无有毒有害废液产生。口腔科不使用含汞的药剂，因此无含汞废水产生。 检验科产生的医疗废水进入项目化粪池和污水处理站处理。. 6; 加强污水站臭气的环境管理措施，防止异味扰民; 已落实。 针对污水处理站臭气，项目采取的措施有：污水处理站采用地埋式，全部水处理池均加盖密闭；加强管理，定期杀灭蚊蝇和消毒；绿化吸收。. 6.4环保设施运行检查 德阳市旌阳区黄许镇卫生院环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.5建设和运行期间问题调查 本项目建设期已结束，根据现场调查及踏勘，无遗留问题。在建设期间和运行期间，均不存在环保投诉问题。 6.6环境风险安全措施检查 本项目属于卫生院及社区医疗活动，整个卫生院内不储存有毒性化学品、易燃易爆危险品等。不存在重大危险源。目前德阳市旌阳区黄许镇卫生院颁布并实施了《污水处理管理制度》，制定了《污水处理应急预案》，明确了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 6.7公众意见调查 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司员工和住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：93.3%的被调查公众表示支持项目建设，6.7%的被调查公众表示对项目建设不关心；6.7%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响，93.3%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；50%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，50%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；90%的被调查公众认为项目的无影响，10%的被调查公众不清楚项目的影响；93.3%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，3.3%的被调查者认为项目的环境保护措施效果一般，3.3%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示无所谓；83.3%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响，16.7%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响；96.7%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，3.3%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 28; 93.3. 反对; 0; 0. 不关心; 2; 6.7. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 2; 6.7. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 28; 93.3. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 15; 50. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 15; 50. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 27; 90. 不清楚; 3; 10. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 28; 93.3. 一般; 1; 3.3. 不满意; 0; 0. 无所谓; 1; 3.3. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 25; 83.3. 有负影响; 0; 0. 无影响; 5; 16.7. 无所谓; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 29; 96.7. 基本满意; 1; 3.3. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

表七

7验收监测结论、主要问题及建议 7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年11月1日~2日、2018年5月21日~22日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目运行负荷达到要求，满足验收监测要求。 7.2各类污染物及排放情况 废气：项目污水处理系统上下风向所测：氨、硫化氢浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准浓度限值。柴油发电机房上、下风向所测二氧化硫、颗粒物、氮氧化物浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。项目食堂油烟排气筒所测饮食业油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中标准限值。 废水：废水总排口所测项目中，pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油、六价铬、砷、挥发酚、氰化物、汞、石油类、色度、铅、总铬、银、镉、阴离子表面活性剂均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。 ③总量控制指标： 本项目运营期医院综合废水经污水处理系统进行处理，处理后经市政污水管网排入黄许镇污水处理达标后，最终排入绵远河。根据环境影响报告表，本项目总量控制指标为：CODCr：0.88t/a，NH3-N：0.22t/a。本次验收监测，污染物排放量为：CODCr：0.76t/a，NH3-N：0.36t/a。 ④环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。项目管理方建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 ⑤调查结果表明：93.3%的被调查公众表示支持项目建设，6.7%的被调查公众表示对项目建设不关心；96.7%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，3.3%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资730万元，其中环保投资71.4万元，环保投资占总投资比例为9.78%。项目医疗废水和生活污水经项目污水处理站处理后，排至污水管网。项目附近居民对项目环保工作较为满意，卫生院制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.3主要建议 （1）加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 （2）目前隔油装置未产生废油脂脂，后期若产生废油脂，须送有资质单位进行处理。 （3）污水处理站对氨氮去除效率较低，建议卫生院咨询环保设施设计单位联系，改进污水处理工艺，降低出水氨氮浓度。

附件： 附件1立项 附件2《德阳市旌阳区环境保护局关于德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目执行环境标准的通知》； 附件3《关于德阳市旌阳区黄许镇卫生院门诊综合楼建设项目环境影响报告表的审查批复》 附件4危废协议 附件5委托书 附件6工况证明 附件7环境监测报告 附件8公众意见调查表 附件9关于德阳市旌阳区黄许镇卫生院的情况说明 附件10真实性承诺 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系及监测布点图 附图3总平面图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表