绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第287号

建设单位:	绵阳经济技术开发区松垭人民医院

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2018年9月

建设单位法人：贾天平

编制单位法人：殷万国

项 目 负责人：李  礼

填   表   人: 王  欢

建设单位：绵阳经济技术开发区松垭人民医院  编制单位;四川中衡检测技术有限公司

电 话：0816-2820120                     电 话：0838-6185087

传 真：0816-2820120                     传 真：0838-6185095

邮 编：621023                           邮 编：618000

地 址：绵阳经开区松垭镇皂角树街3号     地 址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目竣工环境保护验收监测报告表技术审查意见修改说明

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1.完善验收结论 | 已作出完善修改，见P42 |
| 2.细化医疗废物种类及处置方式 | 已作出完善修改，见P17 |
| 3.补充污水处理站维护台账及防渗材料 | 已补充，见附件、附件 |
| 4.文本修改及完善 | 全文文本已完善及修改 |
| 5.增加“以新带老”及“三本账”分析 | 已补充，见P18 |
| 6.补充废水处理外委单位 | 已补充，见P15 |
| 7.更新四川康卫得再生资源科技有限公司处置合同 | 已更新，见附件9 |
| 8.医院落实环境应急预案及备案 | 企业已委托第三方机构编制环境应急预案 |
| 9.完善及修改附图2、附图3 | 已作修改，见附图2、附图3 |
| 10.项目变动中写明污水处理站废气处理设施变动及原因 | 已做出修改，见P8 |
| 11，补充说明病理性废物处置方式 | 已交由绵阳市殡仪馆处置，详见附件12 |

目   录

- 表一：建设项目概况	1

- 表二：建设项目工程调查	6

- 表三：污染物产生、治理及排放	14

- 表四：环评主要结论及其批复	22

- 表五：验收监测质量保证及质量控制	27

- 表六：验收监测内容	28

- 表七：验收监测结果	31

- 表八：环境管理检查	35

- 表九：公众意见调查	38

- 表十：验收监测结论及建议	41

- 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目总平面布置及监测布点图

附图4  项目现场照片

附件：

附件1  环评批复

附件2  医技楼环境影响登记表

附件3  执行标准函

附件4  委托书

附件5  工况证明

附件6  环境监测报告

附件7  公众意见调查表

附件8  医疗废物处理协议

附件9  废包装处置协议及资质

附件10 取消活性炭说明

附件11 更名说明

附件12 病理性废物处置协议

附件13 医疗废物转运联单

附件14 医疗废物管理领导小组

附件15 验收意见及签到表

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

### 表一 建设项目概况

| 建设项目名称 | 绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绵阳经济技术开发区松垭人民医院 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵阳经开区松垭镇皂角树街3号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 门诊、住院病床 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 200人次/天就诊、50张住院病床 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 200人次/天就诊、50张住院病床 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009年8月 | 开工日期 | 2009年6月 |  |  |
| 调试时间 | 2010年3月 | 现场监测时间 | 2018年8月5日、8月6日 |  |  |
| 环评表审批部门 | 绵阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 绵阳市环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 626万元 | 环保投资总概算 | 47.2万元 | 比例 | 7.5% |
| 实际总概算 | 800万元 | 实际环保投资 | 64.4万元 | 比例 | 8.05% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，（2017年7月16日）； 2、生态环境部，公告（2018）9号《建设项目竣工竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、绵阳市环境科学研究所，《绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目环境影响评价报告表》，（2009年8月）； 11、绵阳市环境保护局，绵环函[2009]453号，《关于绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目环境影响报告表批复》，（2009年9月7日）； 12、绵阳市环境保护局，绵环登［2016］24号，《绵阳经济技术开发区松垭人民医院（原松垭卫生院）改扩建医技辅助用房建设项目备案登记表》（2016年4月12日）； |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值；发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值； 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值； 噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准；敏感点执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 绵阳市游仙区松垭镇卫生院是一所集医疗、预防、妇幼保健、卫生监督于一体的公立综合医院。“5.12”汶川大地震给绵阳市游仙区松垭镇卫生院造成巨大损失，院内房屋、设备设施均受损严重，医院内许多医疗项目无法开展，正常医疗服务受到严重影响。为保障松垭镇人民群众基本医疗卫生需要，同时确保“大灾之后无大疫”，绵阳市游仙区松垭镇卫生院在原址基础上开展“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目。 2001年松垭镇划出游仙区成立绵阳科技城现代农业科技示范区，医院经绵阳市编制委员会批准在松垭镇卫生院、松垭计生站的基础上组建松垭人民医院（绵编发【2004】8号）；2012年绵阳市科技城现代农业科技示范区与绵阳市经济技术开发区整合为绵阳市经济技术开发区后，医院更名为绵阳市经济技术开发区松垭人民医院（绵编发【2012】83号）；2013年，因绵阳市经济技术开发区名称变更为绵阳经济技术开发区，医院名称变更为绵阳经济技术开发区松垭人民医院（绵编办发【2013】17号）；后文统一称绵阳经济技术开发区松垭人民医院。 项目占地面积10890.2m2，总投资800万元，新建一栋建筑面积为2000m2的三层门诊楼。项目不设传染病门诊，放射科不在本次验收范围内。 绵阳经济技术开发区松垭人民医院“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目位于绵阳经开区松垭镇皂角树街3号。项目于2009年6月开始建设，2010年3月完工，2010年3月调试投入运营。2009年8月，绵阳市环境科学研究所编制完成该项目环境影响报告表；2009年9月7日，绵阳市环境保护局以绵环函[2009]453号文下达批复。 项目建成后门诊量200人次/天，设住院病床50张。目前主体设施和环保设施运行稳定，运行负荷能达到75%以上，满足验收条件。 2018年4月，绵阳经济技术开发区松垭人民医院委托四川中衡检测技术有限公司对“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目进行竣工环境保护验收工作。四川中衡检测技术有限公司于2018年4月对项目进行了现场踏勘，并在现场踏勘与收集资料的基础上，编制了验收监测方案。依据该方案，四川中衡检测技术有限公司于2018年8月5日、8月6日对项目进行现场验收监测和调查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告表。 项目位于绵阳经开区松垭镇皂角树街3号，坐标为：东经E104º84.8＇63.4＂，北纬N31º38.1＇66.8＂，与环评建设位置一致。住院楼位于项目中央，门诊楼位于项目北侧，公卫楼位于项目南侧，主要噪声声源为污水处理设备、柴油发电机，分别位于项目东南侧、项目西南侧。项目地理位置图见附图1，项目总平面布置及监测布点图见附图3。 根据现场踏勘，项目东面为居民区；南面为皂角树街，隔道路20m为绵阳巨大饲料公司；西面紧邻居民区；西北面100m为绵阳市十九中学；北面为林地及农户。项目外环境关系图见附图2。 医院现有职工73人，其中管理人员6人，年工作日365天，每天工作24小时。 1.2验收监测范围： 绵阳经济技术开发区松垭人民医院“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目验收范围有：主体工程、辅助及公用工程、环保设施、仓储及其它。 1.3验收监测内容： - 废气监测； - 废水监测； - 噪声监测； - 固体废物处理处置情况检查； - 环境管理检查； - 公众调查； - 清洁生产检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二 建设项目工程调查

## 2.1建设规模、内容及工程投资 （1）建设规模 项目占地面积10890.2m2，新建3层门诊楼一栋，建筑面积2000m2、利旧改造住院楼及其它公辅设施。项目住院部设计床位数50张，门诊人数200人次/天。 2012年绵阳市经济技术开发区经发局以绵经区经发〔2012〕20号文对“绵阳经济技术开发区松垭人民医院（原松垭卫生院）改扩建医技辅助用房建设项目”予以立项；2016年4月12日，“绵阳经济技术开发区松垭人民医院（原松垭卫生院）改扩建医技辅助用房建设项目”已向绵阳市环境保护局备案登记，备案号：绵环登〔2016〕24号。“绵阳经济技术开发区松垭人民医院（原松垭卫生院）改扩建医技辅助用房建设项目”投资240万元，新建一栋建筑面积850m2的3层医技楼。 （2）工程投资 项目总投资800万元，环保投资64.4万元，占总投资比例为8.05%。 （3）建设内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 主要建设内容及规模; 主要环境 问题; 备注. 环评拟建; 实际建成. 主体 工程; 门诊楼; 建筑面积2000m2，为三层框架剪力墙结构医疗建筑（两部疏散楼梯间，无电梯） 1F：大厅、西药房、中药房、放射室、控制室、暗室、换药室、药房、挂号收费室、B超室、外科治疗室、妇科检查室、孕检室、注射室、急诊室等； 2F：接种室、防保科、儿保科、五官科、皮肤科、针灸室、中西医结合科、内科、观察室等； 3F：新农合档案管理室、行政办公室、会议室、接待室、院长办公室、院办、总务室、图书室、接待室、总机房、病案管理办公室、病案室、中药库房、孕妇学习室、西药库房等； 其中：每层设男女卫生间；; 建筑面积2000m2，为三层框架剪力墙结构医疗建筑（两部疏散楼梯间，无电梯） 1F：急诊、医生办公室、护士值班室、注射室、急诊观察室、门诊手术室、治疗室、腹泻发热门诊、收费室、门诊治疗室、妇检室、孕检室、计生宣传等； 2F：内科诊室、儿科诊室、专家门诊中西医结合、肛肠科、中医科、中药房、针灸科、熏蒸治疗室等； 3F：办公室、院办、财务科、创建办、医务科、信息科、统计室、调研室、值班室、档案室、资料室等； 其中：每层设男女卫生间；; 噪声、医疗废物、医疗废水、生活垃圾、生活废水; 新建. 住院楼; 建筑面积1683m2，（2F，一部疏散楼梯间、无电梯）； 1F：内科病区、儿科病区、医生办公室、护士办公室等； 2F：外科病区、妇产科病区、手术室、手术病区、住院病房等； 其中：每层设男女卫生间；; 与环评一致; 噪声、医疗废物、医疗废水、生活垃圾、生活废水; 利旧改造. 辅助及公用工程; 给排水; 给水：城镇给水管网； 排水采取雨污分流制：雨水排入城镇雨水管网；门诊楼、住院楼、公卫楼排水管网，连接院内污水处理站进入城镇污水管网； 室内热水供应及开始供应系统（以电为能源）；; 给水：城镇给水管网； 排水采取雨污分流制：雨水排入城镇雨水管网；门诊楼、住院楼、公卫楼、医技楼排水管网，连接院内污水处理站进入城镇污水管网； 室内热水供应及开始供应系统（以电为能源）；; /; 已建. 供电; 绵阳市游仙区松垭镇电网双电源供电； 备用柴油发电机1台；; 绵阳经开区松垭镇电网双电源供电； 备用柴油发电机1台；; 噪声、废气. 通讯、网络; 门诊楼、住院楼、公卫楼; 门诊楼、住院楼、公卫楼、医技楼; /. 绿化; 绿化面积2700m2; 与环评一致; /. 环保设施; 污水处理站; 预处理+二级生化处理+混凝沉淀+接触池消毒，处理量为40m3/d; 与环评一致; 污泥、废水; 新建. 化粪池; 2个，容积分别为25m3和15m3; 与环评一致; 废水、污泥; 利旧. 仓储及其它; 医疗固废暂存间; 面积为10m2; 面积20m2; 医疗固废; 新建. 废外包装暂存间; /; 面积10m2; 未沾染病人血液、体液的废外包装; 新建. 2.2项目工程变动情况 本项目建设变动情况见表2-2。 表2-2 项目变动情况表 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 门诊楼，建筑面积2000m2，为三层框架剪力墙结构医疗建筑（两部疏散楼梯间，无电梯） 1F：大厅、西药房、中药房、放射室、控制室、暗室、换药室、药房、挂号收费室、B超室、外科治疗室、妇科检查室、孕检室、注射室、急诊室等； 2F：接种室、防保科、儿保科、五官科、皮肤科、针灸室、中西医结合科、内科、观察室等； 3F：新农合档案管理室、行政办公室、会议室、接待室、院长办公室、院办、总务室、图书室、接待室、总机房、病案管理办公室、病案室、中药库房、孕妇学习室、西药库房等； 其中：每层设男女卫生间；; 门诊楼，建筑面积2000m2，为三层框架剪力墙结构医疗建筑（两部疏散楼梯间，无电梯） 1F：急诊、医生办公室、护士值班室、注射室、急诊观察室、门诊手术室、治疗室、腹泻发热门诊、收费室、门诊治疗室、妇检室、孕检室、计生宣传等； 2F：内科诊室、儿科诊室、专家门诊中西医结合、肛肠科、中医科、中药房、针灸科、熏蒸治疗室等； 3F：办公室、院办、财务科、创建办、医务科、信息科、统计室、调研室、值班室、档案室、资料室等； 其中：每层设男女卫生间；; 根据医院实际规划，调整楼层布局，功能性质不变，不新增产污. 环保工程; 医疗固废暂存间：面积为10m2; 医疗固废暂存间：面积20m2; 环评设计面积较小，根据实际医疗固废暂存需求，增加医疗固废暂存间面积，不新增产污. /; 废外包装暂存间：面积10m2; 实际建设废外包装暂存间一个，用于暂存未被病人血液、体液污染的废外包装. 环评设计污水处理站废气采用紫外线废气处理设备处理后经排气筒排放; 未设置紫外线废气处理设备及排气筒; 污水处理设施设置于项目中央绿化带内，为地埋式设计且密闭加盖，废气对环境影响较小，故未设置紫外线废气处理设备及排气筒. 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 本项目主要变动情况为：楼层布局改变、医疗固废暂存间面积增加、废气处理设施的取消，以上变动不会导致环境影响发生显著变化。因此，本项目不界定为重大变动。 2.3原辅材料消耗及主要设备 本项目主要设备表见表2-3，原辅材料及能耗见表2-4所示。 表2-3 主要设备一览表 序号; 环评拟购置; 实际购置. 设备名称; 型号; 数量（台）; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; X射线机; 200MA; 1; 数字化Ｘ射线摄影系统（DR）; /; 1. 2; 全自动血球仪; AC900; 1; 全自动血球仪; /; 1. 3; 监护仪; 9000; 1; 心电监护仪; MEC-1000/STAR-1000/F8; 6. 4; 多功能麻醉机; HVJ-880D; 1; 麻醉机; /; 2. 5; 电解质分析仪; IMS-972; 1; 电解质分析仪; AFT-AS; 1. 6; 尿液分析仪; H-100; 1; 尿液分析仪; URITEST-150; 2. 7; 血凝仪; RA-86100174; 1; 全自动血凝仪; SF-8000; 1. 8; B超; LOGIQC; 1; B超; BELSON; 1. 9; 腹腔镜; /; 1; 腹腔镜; /; 1. 10; 体外碎石机; MS-ESWL-VB; 1; 体外碎石机; /; 1. 11; 动态血液检测仪; /; /; 全自动血液分析仪; XS-500i; 1. 12; 超声多普勒胎监仪; /; /; 超声多普勒胎监仪; CHX-ZC; 1. 13; 便携式吸痰器; /; /; 便携式吸痰器; TE-B; 1. 14; 特定蛋白分析仪; /; /; 特定蛋白分析仪; UNT5000; 1. 15; 500mAX光机; /; /; 500mAX光机; /; 1. 16; 胎监仪; /; /; 胎监仪; EDAN. 17; 紫外消毒; /; /; 紫外消毒; ZXC; 2. 18; 除颤仪; /; /; 除颤仪; Mmdray; 1. 19; 高频治疗仪; /; /; 高频治疗仪; /; 1. 20; 全自动化发光测定仪; /; /; 全自动化发光测定仪; Maglumi800; 1. 21; 碳13呼吸检测仪; /; /; 碳13呼吸检测仪; HYIREXA; 1. 22; 全自动生化分析仪; /; /; 全自动生化分析仪; KAB-450; 1. 23; 心电图机; /; /; 心电图机; SE-300B/SE-1200; 2. 24; 彩色超声波诊断仪; /; /; 彩色超声波诊断仪; Prosound SSD 3500; 1. 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 环评; 实际. 一次性医疗用品; 注射器; 5000; 5000; 具/a; 外购. 输液管; 3000; 3000; 只/a. 采血管; 2000; 2000; 支/a. 采血针、留置针; 3000; 3000; 支/a. 输液袋、引流袋; 8000; 8000; 具/a. 医用缝针、刀片; 300; 300; 包/a. 大小便器、痰杯; 100; 100; 只/a. 导管、试管; 100; 100; 只/a. 手套、鞋套; 1000; 1000; 副/a. 口罩、帽子、护垫; 1000; 1000; 只/a. 枕套、中单、手术巾; 200; 200; 只/a. 棉签、棉球; 5000; 5000; 包/a. 纱布; 50; 50; 袋/a. 输液固定护贴; 8000; 8000; 片/a. 消毒剂; 消洗灵（450g）; 240; /; 袋/a; 外购. 皮肤消毒灵（10ml）; 240; 240; 瓶/a; 外购. 二氧化氯AB剂; /; 2.3; t/a; 外购. 能源; 电; 45000; 126000; kw▪ h/a; 城镇电网. 水; 水; 7884; 12994; m3/a; 自来水公司. 总用水量 35.6 9.1 住院楼 涪江 图2-1 项目水平衡图，单位：m3/d 损耗1.82 3 绿化用水 化粪池 吸收、蒸发、损耗 16.16 3 25.28 门诊楼 损耗4.04 20.2 7.28 地埋式污水处理设施 25.28 未预见用水 1 吸收、蒸发、损耗 1 2.3 洗浆房 损耗0.46 1.84 经开区污水管网 2.4项目水平衡图 2.5主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目为“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目，运营期流程及产污情况见图2-2。 工艺流程简介： 绵阳经开区松垭人民医院是一所集基本医疗、预防保健、疾病控制、妇幼卫生、计划生育、卫生监督协管、120急救于一体的国家“二级乙等”综合性医疗机构，绵阳市、经开区、游仙区社保（新农合）定点医院。 放射科不在本次验收范围内，医院已办理辐射许可证，辐射许可证编码：川环辐证［08247］。 项目医疗科室主要有：内科、普外科、骨伤科、妇产科、儿科、中西医结合科、五官科、针灸科等科室。 绵阳经开区松垭人民医院 市政环卫部门 图3-1 运营期流程及产污节点图 发电机房 噪声、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 住院楼 门诊楼 医疗废水 生活废水 医疗固废 生活垃圾 化粪池2个 地埋式污水处理设施 涪江 污泥 消毒后交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心处理 打包 分类 分类 预消毒 医疗废物暂存间 感染性、损伤性医疗废物交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心转运、处理；病理性医疗废物交由绵阳市殡仪馆转运处理 经开区污水管网 外包装及废输液瓶 交由四川康卫得再生资源科技有限公司转运、处理 废外包装暂存间

### 表三 主要污染物的产生、治理及排放

3.1废气的产生、治理及排放 本项目营运期废气主要为污水处理设施运行时产生的臭气、汽车尾气、柴油发电机废气、病区带病原微生物的气溶胶。 治理措施： - 污水处理设施设置于医院中央绿化带内，为地埋式设计，且密闭加盖，减少废气产生，经绿化稀释扩散； - 汽车尾气通过周围绿化稀释扩散，绿化面积2700m2； - 项目设置柴油发电机一台，因区域内停电次数较少，使用频率较低，对环境的影响较小。发电机燃烧废气经自带废气过滤装置处理后无组织排放，通过绿化吸收、稀释扩散； - 病房区定期使用消毒液+臭氧消毒机消毒，减小带病原微生物对外环境的影响。 主要废气中污染物排放种类及处理措施见表3-1。 表3-1 废气中污染物排放种类及处理设施 种类; 产污位置; 处理设施/措施; 污染物种类; 排放方式/去向. 污水处理设施废气; 污水处理设施; 设置于医院中央绿化带内，为地埋式设计，且密闭加盖，减少废气产生，经绿化稀释扩散; 氨、硫化氢、氯气; 无组织排放. 汽车尾气; 道路; 绿化稀释扩散，绿化面积（2700m2）; 氮氧化物、颗粒物、CO、HC; 无组织排放. 发电机废气; 发电机房; 自带废气过滤装置、绿化吸收、稀释扩散; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 无组织排放. 带病原微生物的气溶胶; 病区; 定期使用消毒液消毒+臭氧消毒机消毒; 病原微生物; 无组织排放. 3.2废水的产生、治理及排放 本项目营运期产生的废水主要为医疗废水、生活污水。 医疗废水和生活废水产生量为25.28t/d，污水处理设施的设计处理能力为40t/d，污水处理设施能够处理项目运营每日所产生的废水。 治理措施： 医疗废水和生活废水经格栅后进入化粪池（2个，容积分别为25m3和15m3），经地埋式二级生化处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准后进入经开区污水管网，排入涪江。 塔子坝污水处理厂已投入运营，由于项目处于松垭镇老区，污水管网暂未接入污水处理厂，后期待污水管网接入松垭镇污水处理厂后，医院废水须报环保主管部门同意后，方可排入污水处理厂。 医院已委托四川畅诺加环保工程有限公司对医院污水处理设备进行运营及维护。 项目地埋式污水处理工艺流程见图3-1。 化粪池 二氧化氯 图3-1 地埋式污水处理站工艺流程图 废水 调节池 消毒接触池 沉淀池 生物厌氧池 一级接触氧化池 二级接触氧化池 污 泥 回 流 曝气脱氯池 鼓风机 鼓风机 格栅 出水 3.3噪声的产生及治理 项目营运期产生的噪声主要为污水处理站设备噪声、社会生活噪声、发电机噪声、车辆噪声。 降噪措施： - 污水处理设备设置于单独房间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响； - 通过距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声等措施降低社会生活噪声对周围环境的影响； - 发电机使用频率较低且使用时间短，通过距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响； - 合理规划行驶路线，院内设立限速标牌，禁止鸣笛。 主要噪声的产生及治理措施见表3-2。 表3-2 噪声种类及处理设施 种类; 产污位置; 处理设施; 运行方式; 排放去向. 设备噪声; 污水处理加药设备; 污水处理加药设备设置于单独房间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减; 连续运行; 外环境. 社会生活噪声; 门诊楼、住院楼; 距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声; 间歇噪声; 外环境. 发电机噪声; 发电机房; 距离衰减; 停电时运行; 外环境. 车辆噪声; 院内道路; 合理规划行驶路线院，内设立限速标牌，禁止鸣笛; 间歇噪声; 外环境. 3.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物有一般废物、危险废物。 一般废物 本项目一般废物主要有生活垃圾、未沾染病人体液、血液的废包装及输液瓶。 采取的防治措施： - 生活垃圾产生量为15.8t/a，生活垃圾实行袋装化，集中收集，交由环卫部门清运处理； - 废包装及输液瓶产生量为6.4t/a，暂存于废外包装暂存间，交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理； 危险废物 医院每季度末对库存药品进行清理盘点，药品在过期前半年返还医药公司，不存在过期药品；项目X光机为DR数码成像，无洗印废液和废弃感光胶片产生。本项目未设置口腔科室，因此无含汞废水产生；本项目采用溶血素、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此无含氰废水产生；本项目不涉及病理工作，不会产生含铬废水。 本项目危险废物主要有感染性医疗废物、损伤性医疗废物、病理性医疗废物、化粪池及污水处理设施污泥。 - 感染性医疗废物产生量为4.4t/a，暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理； - 损伤性医疗废物产生量为0.7t/a，暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理； - 病理性医疗废物产生量为0.2t/a，暂存于医疗废物暂存间冰箱内，交由 绵阳市殡仪馆进行处理； - 化粪池及污水处理设施污泥暂未清掏，后期交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理； 表3-3 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 排放量; 来源; 废物类别/废物代码; 处理方法. 1; 生活垃圾; 15.8t/a; 办公室; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 2; 废包装及输液瓶; 6.4t/a; 住院楼、门诊楼、公卫楼、医技楼; 一般固废; 暂存于废外包装暂存间，交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理. 3; 感染性医疗废物; 4.4t/a; 住院楼、门诊楼、公卫楼、医技楼; HW01/831-001-01; 暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理. 4; 损伤性医疗废物; 0.7t/a; 住院楼、门诊楼、公卫楼、医技楼; HW01/831-002-01. 5; 病理性医疗废物; 0.2t/a; 手术室; HW01/831-003-01; 暂存于医疗废物间冰箱，交由绵阳市殡仪馆处置. 6; 污泥; /; 污水处理设施; HW01/831-001-01; 暂未清掏，后期交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心. - 固体废物贮存场所： 本项目设置医疗废物暂存间，位于项目西北侧，四周无敏感点；一般固废暂存间位于医疗废物暂存间旁；医疗废物暂存间严格按照国家规范建设，地面采取了硬化、防渗处理，医疗废物用专门容器盛装，防止渗漏，医疗废物间内安装空调、紫外灯，并按要求设置危险废物标识标牌，同时加强医疗废物管理，定期消毒，定期清运处置。 3.5项目“三本账”及以新带老措施分析 “绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目扩建完成后，整个医院污染物排放“三本账”情况如下表3-4所示。 表3-4 污染物排放“三本账”变化分析 （单位：t/a） 类别; 污染物; 扩建前工程排放量; 本项目工程排放量; 扩建后工程排放量; “以新带老”削减量; 排放量增减量变化. 废水; 排放量; 5931; 9227.2; 9227.2; -; +3314.2. CODcr; 1.48; 0.3368; 0.3368; 1.1432; -1.1432. NH3-N; 0.18; 0.03257; 0.03257; 0.14743; -0.14743. 固废; 生活垃圾; -; 2.4; 15.8; -; -. 医疗废物; -; 3; 5.3; -; -. 根据上表可以看出，本项目扩建后，由于新建一栋门诊楼，项目废水排放量、生活垃圾、医疗废物产生量有所增加。项目生活废水及医疗废水经化粪池+地埋式二级生化处理设施处理后达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准，故废水污染物排放量较扩建前有所减少。 本次扩建采取的“以新带老”措施是增加废水处理设施投入，改善医院废水处理效果，降低污染物排放总量。 3.6其它环境保护设施 ### 环境风险防范设施 （1）风险事故源情况 本项目医疗废物的收集、运送以及暂存过程中可存在医疗废物溢出、散落的风险以及污水处理站非正常运行导致废水外排的风险。 （2）风险事故防范措施 ①医疗废物采用封闭式容器贮存，医疗废物暂存间地面硬化并采取防渗处理； ②清理、转运人员在进行清理、转运工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理、转运工作结束后，用具和防护用品须进行消毒处理。 ③污水处理站设置双回路电源及应急电源（发电机），确保污水处理站的用电。 ④备有应急消毒剂，避免污水事故性排放。 ⑤医院成立医疗废物管理小组，做好医疗废物的收集及处置。 （3）风险事故应急预案 ### 医院已委托第三方机构编制《绵阳经济技术开发区松垭人民医院突发环境事件应急救援预案》。医院建立健全突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。 ### 3.7环保设施及落实情况 ### 3.7.1环保设施投资 项目总投资800万元，环保设施64.4万元，占总投资的8.05%。环保设施（措施）及投资见表3-5。 表3-5 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 类别; 污染源; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 废气; 污水处理站; 紫外线废气处理设备; 5; 排气扇; 0.2. 病区气溶胶; /; /; 臭氧消毒机+消毒液定期消毒; 1. 废水; 化粪池; 15m3; 1.2; 15m3; 1.2. 化粪池; 25m3; 2; 25m3; 2. 废水处理设施; 污水处理站（40m3/d）（二级生化处理+接触消毒处理）; 20; 污水处理站（40m3/d）（二级生化处理+接触消毒处理）; 40. 噪声; 设备; 污水站水泵和柴油发电机房隔声、消声; 2; 污水站水泵隔声、基座减震、围墙; 3. 固废; 废外包装及输液瓶; /; 4; 废外包装暂存间一个；废外包装及输液瓶交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理. 医疗固废; 医疗废物贮存间面积20m2； 医疗废物交由神工环保有限公司（具有危废处理资质的单位）进行处理; 医疗固废专用收集桶50个； 医疗垃圾防渗防漏贮存间面积20m2； 感染性、损伤性医疗废物、污泥交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心转运、处理；病理性医疗废物交由绵阳市殡仪馆处置；; 5. 生活垃圾; 垃圾收集桶+生活垃圾清运; 垃圾收集桶+生活垃圾清运. 其它; 绿化; 厂区绿化2700m2; 10; 厂区绿化2700m2; 10. 环境管理; 医疗废物转运实行台账制度； 污水处理站应由专人负责运行管理； 绵阳市环境监测站每季度定期对污水处理站的污水排放情况进行监测；; 2; 医疗废物转运实行台账制度； 污水处理站应由专人负责运行管理； 定期对污水处理站的污水排放情况进行监测；; 2. 合计; -; 47.2; 合计; 64.4. ### 3.7.2处理设施落实情况 项目污染源及处理设施见表3-6。 表3-6 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废水; 运营期医疗废水; COD BOD5 SS 粪大肠菌群; 化粪池+二级生化处理+消毒后排入涪江; 化粪池+二级生化处理+消毒达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准后经经开区污水管网排入自然水体; 涪江. 运营期生活废水; COD BOD5 SS 氨氮; 化粪池+二级生化处理+消毒后排入涪江; 化粪池+二级生化处理+消毒达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准后经经开区污水管网排入自然水体; 涪江. 废气; 污水处理设施; 氨、硫化氢、氯气; 紫外线废气处理设备； 安装小型抽排风系统；; 抽风机；; 外环境. 发电机废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 抽风机抽入大气，自由扩散; 自带废气过滤装置、绿化稀释扩散，绿化面积（2700m2）; 外环境. 车辆; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、CO; /; 绿化吸收、稀释扩散; 外环境. 病区; 带病原微生物的气溶胶; /; 对病房定时消毒; 外环境. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 可回收生活垃圾交废品回收公司，不可回收垃圾交城镇垃圾场集中处理; 环卫部门统一处理; /. 废包装; 废包装及输液瓶; /; 暂存于废外包装暂存间，交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理; /. 危险废物; 医疗废物; 分类、消毒、包装，统一暂存，交由神工环保有限公司（具有危废处理资质的单位）进行处理; 分类、消毒、包装，统一暂存，感染性、损伤性医疗废物交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心转运、处理；病理性医疗废物交由绵阳市殡仪馆处置；; /. 污泥; 消毒脱水，交由垃圾处理厂进行填埋处理; 暂未清掏，后期交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心转运、处置; /. 过期药品; 分类、消毒、包装，统一暂存，交由神工环保有限公司（具有危废处理资质的单位）进行处理; 医院每季度末对库存药品进行清理盘点，药品在过期前半年返还医药公司，不存在过期药品; /. 噪声; 污水处站、发电机、人员; 设备噪声、发电机噪声、社会生活噪声; 设备房间做隔声处理、减震、消声，布局上适当的远离门诊及住院楼; 污水处理加药设备设置于单独房间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减；通过距离衰减、加强办公区管理、种植高大乔木、合理布局、墙体隔声等措施降低社会生活噪声对周围环境的影响；发电机噪声通过距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响；加强医院管理，设立限速标识，禁止鸣笛; 外环境.

### 表四 环境影响评价主要结论及审批部门审批决定

4.1环评结论 废水：本评价为新建污水处理站推荐的废水治理工艺，符合《医院污水处理技术指南》的要求和该卫生院的实际情况。只要在运行中加强管理，落实污水处理站的事故应急预案，就能确保医疗废水达标排放，消除原有的隐患。卫生院污水处理站处理后的废水，经城镇污水管网后，进入涪江，对受纳水体水质影响甚小。 固废：医疗废物作为国家确定的危险废物，卫生院已有符合要求的处理措施和应有的事故应急预案。医疗废物交由神工环保有限公司（具有危废处理资质的单位）进行处理，卫生院污水处理站（含化粪池）的栅渣、污泥，经消毒后送至垃圾处理厂进行填埋处理。卫生院的所有固体废物处理措施切实可行，不会产生二次污染，对环境无负面影响。 废气：污水站产生的废气经紫外线废气处理设备进行除臭、消毒处理后，抽排入大气，随空气自由扩散；卫生院备用柴油发电机房安装小型抽排风系统，避免废气造成局部空气污染。 噪声：对卫生院污水站产生噪声的设备和柴油发电机房作隔声处理并通过距离衰减，使卫生院厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。不会对卫生院厂界四周的声环境产生不利影响。 本评价认为，本项目符合国家相关产业政策，符合国家汶川地震灾后恢复重建总体规划。采取的各项污染防治措施技术经济可行。在严格执行“三同时”制度、全面落实本评价提出的各项环保治理措施条件下，做到医疗废水、医疗废物等的达标排放，本项目的实施不会改变当地的环境质量及生态环境现状。因此，从环境保护的角度而言，本项目的实施是可行的。 4.2建议 1、卫生院要重视环保设施的维护和管理工作，发现设备故障或损坏应及时排除或更换，以保证治理设施（污水处理站）的正常运行。 2、在施工前应把环保措施纳入工程承包合同，要求施工单位落实扬尘、噪声、废水、废气防治和建渣、弃土管理措施，尽量减轻对卫生院内外环境的不良影响。 3、卫生院在建立、健全环保设施管理制度的同时，要提高环保人员的专业素质和敬业精神。为使他们安心本职工作，应关心他们的福利和劳保待遇。 4、卫生院制定事故应急预案时，除了要有人员、物资、器材方面的保障外，还应定时演练，做到常备不懈。 5、坚持进行污水处理站的运行监测：总余氯每日至少2次，理化指标每月不少于2次，粪大肠菌群数每月不少于1次。 4.3环评批复 你院报送的《绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目环境影响报告表审批的申请函》收悉。经研究，现对《绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目环境影响报告表)批复如下： 一、该项目拟建在游仙区松垭镇卫生院内，项目主要内容：主体工程，新建三层框架剪力墙结构门诊楼一幢，1层：大厅、西药房、中药房、放射室、控制室、暗室、换药室、药房、挂号收费室、B超室、外科治疗室、妇科检查室、孕检室、注射室、急诊室等；2层：接种室、防保科、儿保室、五官科、皮肤科、针灸室、中西医结合科、内科、观察室等；3层：新农合档案管理室、行政办公室、会议室、接待室、院长办公室、院办、总务室、图书室、接待室、总机房、病案管理办公室、病案室、中药库房、孕妇学习室、西药库房等。改造原住院楼1683平方米。公辅工程，新建污水处理系统、医疗废物暂存间等。项目完成后形成住院床位50张，全院每年门诊量约7.2万人次的规模。 根据国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》划分，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。 绵阳市游仙区发展和改革局出具了该项目为灾后恢复重建项目的函。 绵阳市城市规划管理局以选字第【2009】092号，颁发了建设项目选址意见书。符合城市总体规划。 项目总投资626万元，其中环保投资34万元。 在落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放并符合地方总量要求，评价区域环境质量仍满足相应功能区划要求，从环境角度分析，同意该项目建设。 二、该项目建设应重点做好以下工作： 1、应加强施工期环境管理，合理布置施工场地，合理安排施工时间，避免夜间施工，场界噪声达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的相关标准。尽量降低对周围敏感点的影响，禁止噪声扰民。 按照国家环境保护部关于有效控制城市扬尘污染的通知和绵阳市扬尘污染防治管理暂行规定的相关规定要求。防止扬尘污染。 施工废水排放点建沉淀池或沉砂凼，施工废水沉淀后回用。雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理设施处理后，排入农科区污水管网。 2、采取雨污分流制，雨水排入农科区雨水管网。医疗污水按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的处理工艺和要求，对各种特殊排水单独收集并进行处理后再排入医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放限值后，排入农科区污水管网。 污水处理站所排废气进行除臭除味处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中大气污染物最高允许浓度限值。 医疗固体废弃物、化粪池、污水处理站污泥应严格按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，送有资质的公司处理。不得造成二次污染。医疗固废暂存间按照《危险废物储存污染控制标准》GB18597-2001要求设置。 生活垃圾由绵阳市环卫部门收集、处理。 3、应制定相关环境应急预案，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染。 三、该项目总量控制指标为：化学耗氧量0.35吨/年、氨氮0.09吨/年。 四、项目建设必须依法严格执衍环境保护“三同时”制度。 项目竣工时，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产使用。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值；发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值； 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值； 噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准；敏感点执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准。 4.4.2标准限值 根据绵阳市环境保护局，绵环函﹝2009﹞432号文《关于绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建项目环境影响评价执行标准函》，并结合现行使用标准，本项目验收监测执行标准见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 无组织废气; 污水处理站; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 氨; 1.0; 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03; 硫化氢; 0.03. 氯气; 0.1; 氯气; 0.1. 柴油发电机; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值; /; /. 项目; 排放浓度（mg/m³）; /; /. 二氧化硫; 0.4; /; /. 氮氧化物; 0.12; /; /. 颗粒物; 1.0; /; /. 噪声; 设备社会生活; 标准; ★; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 废水; 住院楼、门诊楼; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6-9; CODCr; 60; pH; 6-9; CODCr; 60. BOD5; 20; 氨氮; 15; BOD5; 20; 氨氮; 15. SS; 20; 粪大肠菌群; 500; SS; 20; 粪大肠菌群; 500. LAS; 5; 总余氯; 0.5; LAS; 5; 总余氯; 0.5. 4.5总量控制指标 根据环评及批复可知，本项目总量控制指标主要为：废水：COD：0.35t/a，氨氮：0.09t/a。

### 表五 验收监测质量保证及质量控制

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核

### 表六 验收监测内容

6.1废气监测 ### 6.1.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 无组织废气监测项目、点位及时间频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 废水处理设施上风向; 氨、氯气、硫化氢; 每天3次，监测2天. 2; 废水处理设施下风向1#. 3; 废水处理设施下风向2#. 4; 废水处理设施下风向3#. 5; 柴油发电机上风向; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物. 6; 柴油发电机下风向1#. 7; 柴油发电机下风向2#. 8; 柴油发电机下风向3#. ### 6.1.2废气分析方法 表6-2 无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂 分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝 分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 氯气; 甲基橙分光 光度法; HJ/T30-1999; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.03mg/m3. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.005mg/m3. 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.007mg/m3. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 6.2废水监测 ### 6.2.1废水监测点位、项目及频率 表6-3 废水监测项目、点位及时间频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 废水总排口; pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总余氯、阴离子表面活性剂; 每天3次，监测2天. ### 6.2.2废水分析方法 表6-4 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W381 SX-620笔式pH计; /. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W625 SHP-150生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 化学需氧量; 快速消解 分光光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 总余氯; N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光 光度法; HJ586-2010; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.03mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 粪大肠菌群; 多管发酵法; HJ/T347-2007; ZHJC-W082 DHP-500型恒温培养箱 ZHJC-W411 DHP-600型恒温培养箱; /. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光 光度法; GB/T7494-1987; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.05mg/L. 6.3噪声监测 6.3.1噪声监测点位、监测时间、频率 表6-5 噪声监测点位、时间、频率 监测点位; 监测时间、频率; 方法来源. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; GB12348-2008. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 5#靠近污水处理设施居民; 监测2天，昼夜各1次; GB3096-2008. 6.4.2噪声监测方法 表6-6 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W300 HS6288B噪声频谱分析仪. 环境噪声; 声环境质量标准; GB3096-2008; ZHJC-W298 HS6288B型噪声频谱分析仪. 6.5监测点位示意图

### 表七 验收监测结果

7.验收监测结果 7.1验收期间工况 2018年8月5日、8月6日，绵阳经济技术开发区松垭人民医院“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目正常运行，运行负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 诊疗类别; 设计; 实际; 运行负荷%. 2018.08.05; 门诊; 200人次; 198人次; 99. 2018.08.06; 200人次; 198人次; 99. 2018.08.05; 住院病床; 50张; 49张; 98. 2018.08.06; 50张; 49张; 98. ### 7.2验收监测结果 无组织排放废气监测结果见表7-2、表7-3，废水监测结果见表7-4，厂界环境噪声监测结果见表7-5，环境噪声监测结果见表7-6。 7.2.1废气 表7-2 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 08月05日; 08月06日; 标准限值. 废水处理设施上风向; 废水处理设施下风向1#; 废水处理设施下风向2#; 废水处理设施下风向3#; 废水处理设施上风向; 废水处理设施下风向1#; 废水处理设施下风向2#; 废水处理设施下风向3#. 氨; 第一次; 0.021; 0.034; 0.080; 0.068; 0.016; 0.035; 0.077; 0.052; 1.0. 第二次; 0.036; 0.066; 0.059; 0.045; 0.024; 0.058; 0.067; 0.049. 第三次; 0.028; 0.052; 0.094; 0.079; 0.049; 0.067; 0.073; 0.064. 硫化氢; 第一次; 0.001; 0.002; 0.002; 0.003; 0.001; 0.002; 0.002; 0.003; 0.03. 第二次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.003; 0.001; 0.002; 0.002; 0.002. 第三次; 0.001; 0.003; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 0.003; 0.003. 氯气; 第一次; 未检出; 未检出; 0.056; 0.076; 未检出; 0.037; 0.046; 0.094; 0.1. 第二次; 未检出; 未检出; 0.083; 0.038; 未检出; 0.046; 0.037; 未检出. 第三次; 未检出; 0.056; 0.047; 未检出; 未检出; 0.084; 0.037; 0.085. 表7-3 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 08月05日; 08月06日; 标准限值. 柴油发电机上风向; 柴油发电机下风向1#; 柴油发电机下风向2#; 柴油发电机下风向3#; 柴油发电机上风向; 柴油发电机下风向1#; 柴油发电机下风向2#; 柴油发电机下风向3#. 颗粒物; 第一次; 0.139; 0.180; 0.182; 0.160; 0.179; 0.258; 0.186; 0.199; 1.0. 第二次; 0.157; 0.174; 0.168; 0.215; 0.154; 0.213; 0.182; 0.174. 第三次; 0.135; 0.215; 0.223; 0.213; 0.156; 0.196; 0.203; 0.215. 氮氧 化物; 第一次; 0.009; 0.014; 0.011; 0.022; 0.014; 0.018; 0.020; 0.022; 0.12. 第二次; 0.010; 0.014; 0.016; 0.013; 0.015; 0.028; 0.016; 0.024. 第三次; 0.020; 0.022; 0.023; 0.023; 0.010; 0.015; 0.016; 0.023. 二氧 化硫; 第一次; 0.009; 0.010; 0.013; 0.011; 0.008; 0.011; 0.012; 0.010; 0.40. 第二次; 0.008; 0.012; 0.011; 0.015; 0.007; 0.013; 0.015; 0.011. 第三次; 0.007; 0.010; 0.012; 0.013; 0.009; 0.012; 0.010; 0.016. 监测结果表明，污水处理站上风向、下风向所测项目：氨、氯气、硫化氢排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值排放监控浓度限值；柴油发电机上风向、下风向所测项目：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 ### 7.2.2废水 ### 表7-4 废水监测结果表 （单位：mg/L） 点位 项目; 废水总排口; 标准限值. 08月05日; 08月06日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 7.21; 7.23; 7.24; 7.31; 7.34; 7.30; 6~9. 五日生化需氧量; 9.2; 8.8; 9.3; 9.7; 9.8; 11.2; 20. 化学需氧量; 35.3; 31.7; 37.1; 35.3; 38.9; 40.7; 60. 总余氯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 悬浮物; 9; 8; 11; 7; 8; 10; 20. 氨氮; 3.61; 3.68; 3.59; 3.41; 3.48; 3.43; 15. 粪大肠菌群（MPN/L）; 340; 330; 340; 260; 330; 270; 500. 阴离子表面活性剂; 0.056; 0.051; 未检出; 未检出; 0.061; 0.054; 5. 注：采样期间使用的消毒剂为二氧化氯 监测结果表明，废水总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮、总余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 7.2.3噪声 表7-5 厂界环境噪声监测结果表 （单位：dB（A）） 点位; 测量时间. 08月05日; 08月06日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧外1m处; 52.3; 38.1; 55.5; 40.1. 2#厂界西侧外1m处; 52.1; 38.2; 54.2; 40.1. 3#厂界南侧外1m处; 59.2; 41.7; 55.4; 41.2. 4#厂界北侧外1m处; 51.8; 40.9; 53.8; 39.9. 标准值; 昼间 60; 夜间 50. 表7-6 环境噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 点位; 测量时间. 08月05日; 08月06日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5#靠近污水处理设施居民; 52.8; 41.2; 54.8; 40.8. 标准值; 昼间 60; 夜间 50. 监测结果表明，1-4#厂界噪声监测点昼间噪声分贝值在51.8~59.2dB(A)之间，夜间噪声分贝值在38.1~41.7dB(A)之间，能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。5#敏感点昼间噪声分贝值在52.8~54.8dB(A)之间，夜间噪声分贝值在40.8~41.2dB(A)之间，能达到《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值，污水处理加药间外居民楼（敏感点）未受到医院的影响。

### 表八 环境管理检查

# 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目在建设过程中，基本执行“环境影响评价法”，环评、生产报批手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ## 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 医院建立健全了相应的环保设施运行、维护制度，将责任具体化，安绵阳经济技术开发区松垭人民医院院长随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。 环保治理设施的日常保养、维护及常规检修均由医院副院长廖禄文负责，由其制定了相应的管理制度，经现场踏勘，各种环保设施处于良好的运行状态。 ## 8.3环境保护档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告表、环评批复、执行标准等批复和文件）均由办公室负责统一管理，负责登记归档并保管。 ## 8.4环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况 卫生院由廖禄文负责安全环保管理事务。 卫生院制定了《环境管理制度》、《环境突发事故应急预案》、《医疗垃圾管理制度》、《污水处理站管理制度》等。医院设立了环保领导组织机构，由院长担任环保领导小组组长，领导医院环保工作的开展，由廖禄文、王兴强担任环保领导小组副组长，负责掌握工作进展，协调沟通工作情况，督促消防及环保工作的检查，另由何先强、任槐、杜鹏、唐丽华等成员负责环保工作的具体落实。 8.5总量控制 根据环评及批复可知，本项目总量控制指标主要为：废水：COD：0.35t/a，氨氮：0.09t/a。验收监测期间，根据监测数据计算可知，废水总量为：CODCr：0.3368t/a；NH3-N：0.03257t/a。均小于环评批复总量控制指标。 表8-1 环评及实际排放总量表 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 5913; 9227.2. COD; 0.35; 0.3368. 氨氮; 0.09; 0.03257. 备注： ①计算过程：COD:36.5mg/L×9227.2t/a×10-6=0.3368t/a 氨氮：3.53mg/L×9227.2t/a×10-6=0.03257t/a（平均排放浓度*年废水量*10-6）. ## 8.6清洁生产检查情况 本项目属于Q8511综合医院，项目施工期选用新型建筑材料和先进施工设备；运营过程中加强对医疗废水、医疗固废的有效处理，使运营期的环境影响降到最低；在能源上，医院使用清洁能源电能。 项目采取相应的防治措施后，污染物可做到达标排放。本项目贯彻了清洁生产原则。 8.7环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。 表8-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 应加强施工期环境管理，合理布置施工场地，合理安排施工时间，避免夜间施工，场界噪声达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的相关标准。尽量降低对周围敏感点的影响，禁止噪声扰民 按照国家环境保护部关于有效控制城市扬尘污染的通知和绵阳市扬尘污染防治管理暂行规定的相关规定要求。防止扬尘污染。 施工废水排放点建沉淀池或沉砂凼，施工废水沉淀后回用。雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理设施处理后，排入农科区污水管网; 已落实。 项目施工期已结束，施工期噪声、废水、废气固废均按照环评及批复要求落实，未对环境造成污染. 2; 采取雨污分流制，雨水排入农科区雨水管网。医疗污水按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的处理工艺和要求，对各种特殊排水单独收集并进行处理后再排入医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放限值后，排入农科区污水管网; 已落实。 项目实行雨、污分流。项目雨水排入经开区雨水管网，生活污水、医疗废水经化粪池+地埋式二级生化处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放限值后，排入经开区污水管网，尾水排入涪江. 3; 污水处理站所排废气进行除臭除味处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中大气污染物最高允许浓度限值; 已落实。 污水处理站所排废气经紫外灯消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中大气污染物最高允许浓度限值. 4; 医疗固体废弃物、化粪池、污水处理站污泥应严格按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，送有资质的公司处理。不得造成二次污染。医疗固废暂存间按照《危险废物储存污染控制标准》GB18597-2001要求设置、生活垃圾由绵阳市环卫部门收集、处理; 基本落实。 生活垃圾实行袋装化，集中收集，交由环卫部门清运处理；废包装及输液瓶暂存于废外包装暂存间，交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理；感染性、损伤性医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理；病理性医疗废物暂存于医疗废物暂存间冰箱内，交由绵阳市殡仪馆处置；化粪池及污水处理设施污泥暂未清掏，后期交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心处理。. 5; 应制定相关环境应急预案，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成环境污染; 基本落实。 医院制定环境风险防范措施，确保项目运行对环境的安全；医院已委托三方机构编制《突发环境事件应急预案》。.

### 表九 公众意见调查

9.1公众意见调查目的 公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收监测工作的主要内容之一，是了解项目在建设期和运营期间对周边环境影响程度的重要方法和手段。通过公众意见调查，有助于分析和明确公众关心的热点问题，为企业采取有效措施，完善内部环境保护管理制度，提高环保设施运行效果，为环境保护行政主管部门实施监管提供依据。 9.2公众意见调查方法 以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。 9.3调查内容及调查范围 根据项目特征，向周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和生产期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是医院附近的居民及商户。调查内容见表9-1。 9.4调查结果 本次公众意见调查对医院周围居民及商户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果表明： - 96.7%的被调查公众表示支持项目建设；3.3%的被调查公众表示不关心项目的建设。 - 认为本项目的建设对自己的工作、学习、生活有影响，可以接受的有2人，占被调查对象的6.6%；认为无影响的有28人，占被调查对象的93.4%。 - 认为本项目运行对被调查人的生活、学习、工作方面认为有正影响的有5人，占被调查人数的16.7%；认为无影响的有25人，占被调查人数的83.3%。 - 认为本项目对环境没有影响的有29人，占被调查人数的96.7%；认为不清楚的有1人，占被调查人数的3.3%。 - 对本项目环境保护措施效果的满意的有28人，占被调查人数的93.4%；认为基本满意的有2人，占被调查堆着的6.6%。 - 对本项目认为有利于当地经济有正影响的有23人，占被调查人数的76.7%；认为无影响的有6人，占被调查对象的20%；认为不知道的有1人，占被调查对象的3.3%。 - 对本项目的环保工作总体评价为满意的有26人，占被调查人数的86.7%；认为基本满意的有3人，占被调查对象的10%；认为无所谓的有1人，占被调查对象的3.3%。 调查结果表明见表9-1。 表9-1 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 29; 96.7. 反对; 0; 0. 不关心; 1; 3.3. 2; 本项目施工期对您的生活、工作、学习方面是否有影响; 有影响可接受; 2; 6.6. 有影响不可接受; 0; 0. 无影响; 28; 93.4. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 5; 16.7. 有负影响可接受; 0; 0. 有负影响不可接受; 0; 0. 无影响; 25; 83.3. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 29; 96.7. 不清楚; 1; 3.3. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 28; 93.4. 基本满意; 2; 6.6. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 23; 76.7. 有负影响; 0; 0. 无影响; 6; 20. 不知道; 1; 3.3. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 26; 86.7. 基本满意; 3; 10. 不满意; 0; 0. 无所谓; 1; 3.3. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

表十 验收监测结论及建议

10.1验收监测结论 验收监测期间严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。 本次验收报告是针对2018年8月5日、6日的运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，绵阳经济技术开发区松垭人民医院“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目运行负荷达到要求，满足验收监测要求。 10.2各类污染物及排放监测结果 （1）废气：验收监测期间，项目污水处理站上风向、下风向所测项目：氨、硫化氢、氯气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值排放监控浓度限值；柴油发电机上风向、下风向所测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）废水：验收监测期间，污水处理站排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮、总余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 （3）噪声：验收监测期间，厂界噪声测点值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准；敏感点噪声满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值。 （4）固体废弃物排放情况：生活垃圾实行袋装化，集中收集，交由环卫部门清运处理；废包装及输液瓶暂存于废外包装暂存间，交由四川康卫得再生资源科技有限公司进行处理；感染性、损伤性医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心进行处理；病理性医疗废物暂存于医疗废物暂存间冰箱内，交由绵阳市殡仪馆处置；化粪池及污水处理设施污泥暂未清掏，后期交由绵阳市环境卫生管理处医疗废物处置中心处理。 10.3总量控制指标 根据环评及批复可知，本项目总量控制指标为：废水：COD：0.35t/a，氨氮：0.09t/a。本次验收废水总量为：CODCr：0.3368t/a；NH3-N：0.03257t/a。本次验收总量控制指标低于环评及批复中核定的总量控制指标。 10.4公众意见调查 96.7%的被调查公众表示支持项目建设；96.7%的被调查公众对本项目的环保工作表示满意或基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 10.5结论 综上所述，在建设过程中，绵阳经济技术开发区松垭人民医院“绵阳市游仙区松垭镇卫生院灾后重建”项目基本执行了环境影响评价法。医院内部设置专人负责固废管理，废水处理设施外委四川畅诺加环保工程有限公司运营、维护。项目总投资800万元，环保设施64.4万元，占总投资的8.05%；经监测结果表明，废水监测点位满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准；废气监测点位满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准；项目厂界环境噪声测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准要求。固体废物做到了分类存放、分类处置，项目环评中提出的污染物防治措施已基本落实，同时建立了环境管理制度。项目附近民众对项目环保工作较为满意，建议本项目通过竣工环保验收。 10.6主要建议 1.运营期加强进出车辆的管理，减少车辆产生的噪声和废气污染； 2.继续做好固体废物的分类管理和处置； 3.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放； 4.建议后期废水处理站安装余氯在线监控装置； 5.化粪池及污水处理设施污泥及时清掏； 6.严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全； 7.规范污水处理设施标识标牌。