罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目

—城南工业园区子项

竣工环境保护验收监测报告

中衡检测验字〔2022〕14号

建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

二O二二年四月

建设单位法人代表：徐  坚

编制单位法人代表：殷万国

项  目 负  责 人：刘  玲

报  告 编  写 人：邓新夷

| 建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话：13990291771 | 电 话：028-81277838 |
| 传 真：/ | 传 真：/ |
| 邮 编：618000 | 邮 编：618000 |
| 地 址：四川省德阳市区兰花巷28号 | 地 址：德阳市金沙江西路702号 |

目  录

1项目概况	1

1.1项目基本情况	1

1.2项目由来	1

1.3验收范围	3

1.4验收监测内容	3

2编制依据	4

3建设项目概况	6

3.1地理位置及外环境关系	6

3.2项目建设概况	6

3.3主要原辅材料及燃料	14

3.4主要设备	14

3.5项目水平衡	19

3.6生产工艺	20

3.7 项目变更情况	24

4环境保护设施	26

4.1管网施工期污染物治理措施	26

4.2管网施工生态恢复措施	27

4.3营运期污染物治理/处置设施	28

4.4其他环境保护设施	31

4.5环保设施投资及落实情况	34

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	37

5.1环境影响报告书主要结论与建议	37

5.2审批部门审批决定（德环审批〔2020〕1号）	37

5.3项目环评批复落实情况	41

6验收监测评价标准	43

6.1执行标准	43

6.2标准限值	43

7验收监测内容	47

8质量保证和质量控制	49

8.1监测分析方法	49

8.2监测仪器	54

8.3人员能力	57

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	57

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	57

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	58

8.7 地下水监测分析过程中的质量保证和质量控制	58

9验收监测结果	59

9.1生产工况	59

9.2污染物排放监测结果	59

10公众意见调查	72

10.1公众意见调查目的	72

10.2公众意见调查方法	72

10.3调查内容及调查范围	72

10.4调查结果	72

11验收监测结论	74

11.1污染物排放监测结果及固废检查结果	74

11.2结论	75

11.3建议	75

附图：附图一  项目地理位置图

附图二  项目外环境关系图

附图三  项目平面布置及监测布点图

附图四  管网噪声监测布点图

附图五  卫生防护距离图

附图六  分区防渗图

附图七  项目现状图

附件：附件1  四川省固定资产投资项目备案

附件2  环评批复

附件3  排污许可证

附件4  委托书

附件5  工况证明

附件6  监测报告

附件7  应急预案备案表

附件8  真实性承诺

附件9  公众参与调查表

附件10 污泥鉴定报告

附件11 污泥处置合同及污泥处置公司营业执照、环评批复

附件12 污泥转运运输合同

附件13 情况说明

附件14 危险废物处置合同及危险废物运输合同

附件15 污泥和在线监测废液台账

附件16 污泥、在线监测废液管理制度

附件17 验收意见及签到表

附件18 公示截图

附表：建设项目竣工环境保护验收“三同时”登记表

1项目概况

1.1项目基本情况

项目名称：罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项

建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司

项目性质：新建

建设地点：德阳市罗江区万安镇戴家咀附近，黄水河汇入凯江附近（地理位置：31°17'4.61''N，104°31'18.88''E）。项目地理位置见附图一。

设计能力：污水处理能力为5000m3/d。

项目总投资：4493.85万元，其中环保投资约399万元，占项目总投资的8.88%。

主要建设内容：

①新建污水管网及其附属设施，污水管网长度约10.9 km。采用DN300、DN400、DN500、DN600 HDPE双壁波纹管，埋深1.5～4 m。新建一体化提升泵站3座。

②新建污水处理厂一座，包括粗格栅及提升泵井、细格栅及旋流沉砂池、膜格栅间、调节池、水解酸化池、生物池、膜池及设备间、接触消毒池及巴氏计量槽、加氯间及仪表间、出水检测间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、事故池、变配电间、机修间、除臭装置等。

1.2项目由来

罗江城南工业园区是德阳市罗江区县城的工业集中区，园区以机械加工和农副产品深加工业等辅助产业为侧重点进行发展。园区内现有一座处理能力为0.1万t/d的污水处理站，用于处理园区内明会新村安置小区的生活污水。除此之外，园区其他区域无集中的污水处理设施，目前生产、生活废水经企业自行处理后排入黄水河或通过沟渠汇入黄水河。根据当地水质公开数据及现状监测结果，园区区域的地表水（黄水河）水质较差，水体治理和改善工作刻不容缓。为了积极响应国家及省、市的有关规定，德阳市罗江区委县政府颁布了《罗江区城镇污水处理设施建设三年推进方案》，决定开始梯次推进罗江区城镇污水治理工作。

因此，为治理区域水环境和改善罗江城南工业园区的环保设施建设情况，根据环境保护规划和污水处理设施建设推进方案等文件要求，需加快建设工业园区配套污水处理设施。为此，德阳市旌辉投资有限责任公司担任项目建设单位牵头实施“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目”，城南工业园区污水处理厂即为该建设项目的子项目之一。

本项目在罗江城南工业园区南侧新建一座污水处理厂，并在园区范围内新建部分配套管网和衔接现有污水管网，用于接纳城南工业园区内的生产、生活废水。污水处理采用“预处理+水解+生物池+MBR”的工艺，出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入凯江。

2018年7月20日，本项目经罗江县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号。2019年11月四川众望安全环保技术咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表。2020年1月2日，德阳市生态环境局以德环审批[2020]1号文件予以批复。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于重点管理，德阳市旌辉投资有限责任公司已于2021年7月14日取得排污许可证，登记编号为：91510600717543993C076U。

目前项目主体工程以及配套环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收监测条件。

2021年3月，德阳市旌辉投资有限责任公司委托四川中衡检测技术有限公司对其“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项”进行竣工环境保护验收工作。四川中衡检测技术有限公司于2021年10月对项目进行了现场踏勘，并在现场踏勘与收集资料的基础上，编制了验收监测方案。依据该方案，四川中衡检测技术有限公司于2022年1月18日~20日对该项目进行现场验收监测和调查，以监测数据和调查收集的有关资料为基础编制了《德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项竣工环境保护验收监测报告》。

1.3验收范围

德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项环境保护验收的对象包括污水处理厂主体工程（污水处理厂、污水管网及其附属设施）、公用工程、办公生活辅助设施、环保工程等。项目组成详见表3-3。

1.4验收监测内容

（1）废水排放监测

（2）废气排放监测

（3）噪声排放监测

（4）地下水环境监测

（5）风险防范措施检查

（6）固体废物管理检查

（7）公众意见调查

2编制依据

（1）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）；

（2）中华人民共和国生态环境部，部令（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）；

（3）中华人民共和国生态环境部，环办环评函[2020]688号，《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（2020年12月13日）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施，（2018年10月26日修正）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施，（2018年12月29日修正）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修订）；

（9）《四川省固定资产投资项目备案表》（罗江县发展和改革局，川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号，2018年7月20日）；

（10）《德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项环境影响报告书》，四川众望安全环保技术咨询有限公司，2019年11月；

（11）《关于罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项<环境影响报告书>的批复》，德阳市生态环境局，德环审批〔2020〕1号，2020年1月2日；

（12）德阳市旌辉投资有限责任公司《委托书》，2021年3月。

3建设项目概况

3.1地理位置及外环境关系

本项目污水处理厂位于罗江区万安镇戴家咀附近，在黄水河汇入凯江附近，地理位置北纬31°17'4.61''，东经104°31'18.88''。本污水处理厂厂址位于凯江左岸、黄水河右岸，距凯江最近距离约250 m，距黄水河最近距离约50 m。厂址东南侧约110 m为鄢家镇七里村14组的8户农户，项目周边主要为耕地。本项目新建配套管网主要位于园区东部片区，管网主要沿园区内的现有道路铺设，然后在园区南侧沿黄水河一直铺设到污水处理厂。因此园区内配套管网外环境以工业为主，园区外黄水河沿线配套管网以农村环境为主。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。

3.2项目建设概况

3.2.1建设内容及规模

（1）服务范围

城南工业园区污水处理厂的服务范围为：城南工业园区用地红线范围内各企业产生的生产废水（包括厂房内的生活用水）和园区内居民的生活污水。服务范围与环评一致。

（2）建设规模

项目处理规模为0.5万m3/d。

（3）建设内容

①新建污水管网及其附属设施，污水管网长度约10.9 km。采用DN300、DN400、DN500、DN600HDPE双壁波纹管，埋深1.5～4 m。新建一体化提升泵站3座。

②新建污水处理厂一座，包括粗格栅及提升泵井、细格栅及旋流沉砂池、膜格栅间、调节池、水解酸化池、生物池、膜池及设备间、接触消毒池及巴氏计量槽、加氯间及仪表间、出水检测间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、事故池、变配电间、机修间、除臭装置等。

（4）设计进水水质

本污水处理厂设计进水水质如下表。

表3-1  城南工业园区污水处理厂设计进水水质（mg/L）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | pH（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 450 | 250 | 320 | 40 | 60 | 6 | 5~10 |

（5）受纳水体及设计出水水质

本污水处理厂受纳水体为凯江，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）工业园区集中式污水处理厂排放标准。设计出水水质如下表。

表3-2   城南工业园区污水处理厂设计出水水质（mg/L）

| 项目 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TN | TP | pH（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质 | 10 | 40 | 10 | 3（5） | 15 | 0.5 | 6～9 |

3.2.2劳动定员和生产制度

本项目劳动定员14人，工作时间为全年365天，每天 24 小时连续运行，每天三班，每班8小时。

3.2.3项目总投资及环保投资

项目环评总投资4493.85万元，环保投资405.2万元，占总投资9.02%。项目实际总投资4493.85万元，实际环保投资399万元，占总投资的8.88%。

3.2.4项目建设情况

2018年7月20日，本项目经罗江县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号。2019年11月四川众望安全环保技术咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表。2020年1月2日，德阳市生态环境局以德环审批[2020]1号文件予以批复。项目于2018年12月开工建设，2020年5月建设完成，2020年6月投入试运行。

3.2.5项目组成

本项目主要包括主体工程（污水处理厂、污水管网及其附属设施）、公用工程、办公生活辅助设施、环保工程等。项目组成及主要环境问题见下表。

表3-3  项目组成及主要环境问题

| 类别 |  |  |  |  |  | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环评拟建 | 实际建设 |  |
| 主体 工程 | 污水处理厂 | 粗格栅及提升泵井 |  |  |  | 1座，钢筋砼结构 粗格栅：10.2m×3.05m×7.8m 提升泵井：占地面积223.38m2 | 与环评一致 | 设备噪声、恶臭、栅渣、剩余污泥、废水及尾水对凯江的影响 |
|  |  | 细格栅、旋流沉砂池及膜格栅 |  |  |  | 2组/1座，钢筋砼结构 细格栅：5.7m×1.2m/组； 旋流沉砂池：φ2.44m/组； 膜格栅：4.75m×1.2m /组； 地上框架结构：18.45×3.3×4.7 m | 与环评一致 |  |
|  |  | 调节池、水解酸化池 |  |  |  | 2格/1座，钢筋砼结构 调节池：13.0m×10.0m/格 水解酸化池：13m×10.6 m/格 半地下结构：27.8×22.4×7.5m | 与环评一致 |  |
|  |  | MBR膜一体化池及设备间 |  | AAO生物池 |  | 厌氧区：3.8×3.85m/座、4座 低氧/缺氧区：10.8×8.0m/座、2座 好氧区：14.9×8.8m/座、2座 | 与环评一致 |  |
|  |  |  |  | 膜池及设备间 | 膜池 | 2座，半地下式钢砼结构 膜区：9.65×4.8m/座 | 与环评一致 |  |
|  |  |  |  |  | 膜设备间及配套用房 | 1座，地上钢筋砼+框架 30.9m×9.85m×5.0m | 与环评一致 |  |
|  |  | 接触消毒池及巴氏计量槽 |  |  |  | 一组，每组三廊道，廊道总长 57.2m，廊道宽2.5 m | 与环评一致 |  |
|  |  | 加氯间及仪表间 |  |  |  | 1座，钢砼结构 11.2×8.4×5.1m | 与环评一致 |  |
|  |  | 污泥浓缩池 |  |  |  | 1座，半地下钢筋混凝土池 Φ8.0×6.05m | 与环评一致 |  |
|  |  | 污泥脱水机房 |  |  |  | 1座，2层，27.7m×13.6m×10.8m 调理池：8.75 m×3.5m×5.45m | 与环评一致 |  |
|  |  | 事故池 |  |  |  | 1座，30 m×18 m×3.6m | 与环评一致 |  |
|  |  | 变配电间 |  |  |  | 1座1层，占地面积183.34 m2；建筑面积121.66m2 | 与环评一致 |  |
|  |  | 机修间 |  |  |  | 1座1层，占地面积189.52 m2；建筑面积126.40m2 | 与环评一致 |  |
|  | 污水管网及其附属设施 | 一体化成品化粪池 |  |  |  | ·本项目采用一次注塑成型成品塑料化化粪池，按照每户一座化粪池设计，单户选用有效容积1 m3，同时若有多户合建时，建设三格式化粪池，第一格容积占总容积60%，第二格、第三格各占总容积的20%。 ·化粪池使用年限不小于50年 ·化粪池构造除池体外，包括通气孔、清淘池、进水孔、出水孔和过水断面孔。 | 农户为自建的化粪池 | / |
|  |  | 一体化提升泵站 |  |  |  | ·根据工程设计，本项目共设置一体化提升泵站3处，泵站位置见附图6，具体位置坐标如下： 1#：北纬31°18'44''，东经104°32'38''； 2#：北纬31°18'35''，东经104°31'17''； 3#：北纬31°17'15''，东经104°31'17''，占地约110m2； ·所有泵站外围设置不锈钢护栏，并设置人员出入通道。 | 与环评一致 | 噪声 |
|  |  | 污水管网 |  |  |  | 新建污水管网长度约10.9 km。采用DN300、DN400、DN500、DN600HDPE双壁波纹管，埋深1.5～4 m。 | 与环评一致 | / |
| 公用工程 |  |  |  |  |  | 给水系统：城市给水管网 | 与环评一致 | / |
|  |  |  |  |  |  | 供气系统：市政统一供给 | 与环评一致 | / |
|  |  |  |  |  |  | 排水系统：采用雨污分流排放体制，雨水通过沿道路布设的雨水沟排放，厂区污水经收集后通过管道输送至厂内污水处理系统，经处理后达标排放。 | 与环评一致 | / |
|  |  |  |  |  |  | 供电系统：污水厂采用双回路10kV市电电源供电（取自就近10kV市电电源），两路电源均须能满足厂区100%用电负荷。 | 污水厂采用双回路10kV市电电源供电（取自就近10kV市电电源，目前正在建设中，建设过程中如果停电在外部租赁柴油发电机作为备用电源），两路电源均能满足厂区100%用电负荷。 | / |
| 办公生活辅助设施 | 传达室 |  |  |  |  | 1座1层，框架结构，占地面积113.22 m2；建筑面积32.83m2 | 与环评一致 | 生活垃圾、生活污水、食堂油烟 |
|  | 综合楼 |  |  |  |  | 1座3层，框架结构，占地面积642.24 m2；建筑面积1372.58m2 | 与环评一致 |  |
| 环保 工程 | 施工期 |  | 水土保持 |  |  | 在施工区设置排水沟、截水沟、表面临时覆盖设施，并设置临时挡土墙；设有临时表土堆存区，用作回填，根据土石方平衡计算，本项目无弃方产生。 | 与环评一致 | / |
|  |  |  | 废水 |  |  | 施工期生活污水依托周边居民已建化粪池处理后用于周边农灌；施工废水和试压废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 | 与环评一致 | / |
|  |  |  | 废气 |  |  | 施工期配备洒水车治理施工扬尘；对施工机械设备和车辆进行定期维修保养，减少设备废气的产生。 | 与环评一致 | / |
|  |  |  | 噪声 |  |  | 合理布局产噪施工设备的位置，远离声环境敏感点，定期对设备做维护保养。 | 与环评一致 | / |
|  |  |  | 固废 |  |  | 在厂址旁设置临时表土堆存区，用作回填；建筑垃圾运至市政指定地点；生活垃圾经垃圾桶统一收集后交由环卫部门统一处理。 | 与环评一致 | / |
|  | 营运期 |  | 废气 |  |  | 1、共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为8000m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 各个单元对废气的收集效率为98%，生物除臭装置处理效率为90%。 2、以各产臭构筑物为中心设置100m的卫生防护距离； 3、污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池加盖，设置开口，开口处加橡胶圈保证密闭性；生化池、调节池加盖。 | 1、共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为9500m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 风量大于等于环评设计风量，因此各个单元对废气的收集效率能达到98%，生物除臭装置处理效率为90%。 2、以各产臭构筑物为中心设置100m的卫生防护距离； 3、污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池加盖，设置开口，开口处加橡胶圈保证密闭性；生化池、调节池加盖。 | 恶臭 |
|  |  |  |  |  |  | 食堂油烟净化器1套，净化率75%。食堂油烟经油烟净化装置收集处理后经专用烟道引至屋顶排放。 | 与环评一致 | 食堂油烟 |
|  |  |  | 废水 |  |  | 厂内生产废水经排水管道系统汇集后，进入本污水处理厂与纳管废水一起经污水处理厂处理后达标排放至凯江。进水口和出水口分别设置在线监测系统1套，共2套，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN。 | 厂内生产废水经排水管道系统汇集后，进入本污水处理厂与纳管废水一起经污水处理厂处理后达标排放至凯江。进水口和出水口分别设置在线监测系统1套，共2套，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS。 | / |
|  |  |  | 噪声 |  |  | 加强管理，设备减震、消声装置，厂房隔音 | 与环评一致 | / |
|  |  |  | 固废 |  |  | 1、栅渣和沉砂定期清掏收集后送往城市垃圾填埋场填埋处置； 2、污泥根据国家标准进行鉴定，鉴定后根据鉴定结果处理，若属于危废，送至具有对应处理资质的单位处置，若不属于危废，则运至市政指定场所进行合理处置； 3、化验室废液、废药品及药品包装、废机油等危险废物厂内暂存，委托有资质的单位进行处置； 4、臭气治理系统废弃生物填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收； 5、生活垃圾定期清运，交由环卫部门处置，不会对环境造成二次污染。 | 1、栅渣和沉砂定期清掏交由环卫部门清运处理； 2、污泥根据国家标准进行鉴定，鉴定结果为一般固废，污泥经板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存间内，定期交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖； 3、化验室废液、废药品及药品包装、废机油等危险废物暂存与厂区内的危废暂存间，委托有资质的单位进行处置； 4、臭气治理系统废弃生物填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收； 5、生活垃圾定期清运，交由环卫部门处置，不会对环境造成二次污染。 | / |
|  |  |  | 地下水 |  |  | 格栅间、混凝沉淀池、臭氧池、调节池、水解酸化池、贮泥池和污泥脱水间进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 | 无臭氧池，其余与环评一致 | / |
|  | 厂区近期绿化8347.11m2，绿化率48.41%，沿厂界建设绿化带，种植对恶臭有吸附作用的乔木。 |  |  |  |  |  | 与环评一致 | / |

3.3主要原辅材料及燃料

本项目主要能源消耗及原辅材料见表3-4。

表3-4  项目原辅材料及能源消耗一览表

| 类别 | 环评 |  | 实际 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |  |
| 原辅材料 | PAC （聚合氯化铝） | 60.04 t/a | 除磷剂 | 60 t/a | 外购 |
|  | PAM （聚丙烯酰胺） | 0.73 t/a | PAM （聚丙烯酰胺） | 0.73 t/a | 外购 |
|  | 30%成品乙酸钠 | 134.2 t/a | 25%成品乙酸钠 | 161.0 t/a | 外购 |
|  | 10%成品次氯酸钠 | 32.7 t/a | 10%成品次氯酸钠 | 32.7 t/a | 外购 |
|  | 柠檬酸 | 4.45 t/a | 柠檬酸 | 4.45 t/a | 外购 |
| 动力消耗 | 电 | 2942525 kW·h/a | 电 | 2942525 kW·h/a | 市政电网 |
|  | 水 | 4万t/a | 新鲜水 | 4409.2t/a | 市政管网 |

3.4主要设备

本项目主要设备见表3-5。

表3-5 项目主要设备表  （单位：台/套）

| 序号 |  |  | 环评购置 |  | 实际购置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  | 规格及型号 | 数量 | 规格及型号 | 数量 |  |
| 粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 |  | Q=200 m3/h，H=12m，N=15kW | 3 | Q=200 m3/h，H=12m，N=15kW | 3 | 2备1用 |
| 2 | 回转式格栅除污机 |  | B=600mm，S=20mm，a=75°，N=0.37kW | 1 | B=600mm，S=20mm，a=75°，N=0.37kW | 1 |  |
| 3 | 栅渣压榨机 |  | ∅200，N=1.1kw | 1 | ∅200，N=1.1kw | 1 |  |
| 4 | 方形闸门 |  | B×H=600x600，N=1.1kW | 4 | B×H=600x600，N=1.1kW | 4 |  |
| 5 | 闸阀 |  | DN250，N=0.37kW | 3 | DN250，N=0.37kW | 3 |  |
| 6 | 电动葫芦 |  | MD 1 2-18D，T=2t，H=18m，N=3.0+0.4kW | 1 | MD 1 2-18D，T=2t，H=18m，N=3.0+0.4kW | 1 |  |
| 细格栅、旋流沉砂池及膜格栅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 内进流网板式格栅除污机 |  | B=700mm,S=5mm N=1.10kW | 1 | B=700mm,S=5mm N=1.10kW | 1 |  |
| 8 | 螺旋输送压榨机 |  | ∅300，Q=5m3/h， N=1.5kW | 2 | ∅300，Q=5m3/h， N=1.5kW | 2 |  |
| 9 | 砂水分离器 |  | Q=18-43m3/h，N=0.37 kW | 1 | Q=18-43m3/h，N=0.37 kW | 1 |  |
| 10 | 罗茨鼓风机 |  | Qs=1.96m3/min,P=44.1KPa,N=3kW | 2 | Qs=1.96m3/min,P=44.1KPa,N=3kW | 2 | 1备1用 |
| 11 | 搅拌器 |  | 转速12~20r/min，N=1.1kW | 1 | 转速12~20r/min，N=1.1kW | 1 |  |
| 12 | 气提装置 |  | 3-5 L/s，N=0.37kW | 1 | 3-5 L/s，N=0.37kW | 1 |  |
| 13 | 手电两用渠道闸门 |  | BxH=1700x1200，N=1.1kW | 1 | BxH=1700x1200，N=1.1kW | 1 |  |
| 14 | 电动蝶阀 |  | DN500，PN=0.6MPa，N=0.55kW | 1 | DN500，PN=0.6MPa，N=0.55kW | 1 |  |
| 调节池、水解酸化池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 穿墙泵 |  | Q=250m3/h，H=1.3m，N=3kW | 2 | Q=250m3/h，H=1.3m，N=3kW | 2 | 1备1用 |
| 16 | 双曲面搅拌机 |  | ∅2500，N=7.5 kW | 2 | ∅2500，N=7.5 kW | 2 |  |
| 17 | 平板填料 |  | 2m×4m×1.5m；填料间距 d=0.3m，倾角 60° | 16 | 2m×4m×1.5m；填料间距 d=0.3m，倾角 60° | 16 |  |
| 18 | 多点布水器 |  | Q=30～50 m3/h | 12 | Q=30～50 m3/h | 12 |  |
| 19 | 立式管道离心泵 |  | Q=20m3/min，H=10.0m，N=2.2W | 2 | Q=20m3/min，H=10.0m，N=2.2W | 2 | 1备1用 |
| 生化池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 潜水低速推流器（低氧/缺氧池） |  | 叶轮直径400mm，N=1.50kW | 4 | 叶轮直径400mm，N=1.50kW | 4 |  |
| 21 | 双曲面搅拌器（厌氧池） |  | 叶轮直径1.5m，N=1.5kw | 4 | 叶轮直径1.5m，N=1.5kw | 4 |  |
| 22 | 好氧池-缺氧池回流泵 |  | Q=210m3/h，h=0.6m，N=2.5kw | 6 | Q=210m3/h，h=0.6m，N=2.5kw | 6 | 4用2备 |
| 23 | 微孔曝气器（盘式曝气器） |  | 规格：2.92m³/支.h | 552 | 规格：2.92m³/支.h | 552 |  |
| 24 | 管式曝气器 |  | 曝气量3.5Nm3/（h·支）， 三元乙丙胶 | 600 | 曝气量3.5Nm3/（h·支）， 三元乙丙胶 | 600 |  |
| MBR膜池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MBR膜组件 |  | 类型：微滤膜组件 参数：单组膜面积为2100m2，单组膜产水量为834m3/d 膜池至好氧池污泥回流比：500% 膜吹扫风量：21.3m3/min | 6 | 类型：微滤膜组件 参数：单组膜面积为2100m2，单组膜产水量为834m3/d 膜池至好氧池污泥回流比：500% 膜吹扫风量：21.3m3/min | 6 |  |
| 26 | 膜池-好氧池回流泵 |  | Q=521m3/h，h=0.8m，N=4.0kw | 1 | Q=521m3/h，h=0.8m，N=4.0kw | 1 |  |
| 27 | 手电动铸铁镶铜方闸门 |  | D=600×600mm，H=4.6m，N=0.75kW | 4 | D=600×600mm，H=4.6m，N=0.75kW | 4 |  |
| 28 | 电动葫芦 |  | T=5t，N=7.5+0.8 | 1 | T=5t，N=7.5+0.8 | 1 |  |
| MBR膜设备间及配套用房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 产水泵 |  | Q=130m3/h，h=10m，N=5.5kw | 2 | Q=130m3/h，h=10m，N=5.5kw | 2 | 1备1用 |
| 30 | 剩余污泥泵 |  | Q=20m3/h，h=8m，N=1.5kw | 1 | Q=20m3/h，h=8m，N=1.5kw | 1 |  |
| 31 | CIP 清洗泵 |  | Q=101m3/h，h=12m，N=5.5kw | 1 | Q=101m3/h，h=12m，N=5.5kw | 1 |  |
| 32 | 中压冲洗泵 |  | Q=9m3/h，h=75m，N=4.0kw | 2 | Q=9m3/h，h=75m，N=4.0kw | 2 | 1备1用 |
| 33 | 抽真空系统 |  | P=-75kPa，Q=24NL/S | 1 | P=-75kPa，Q=24NL/S | 1 |  |
| 34 | 压缩空气系统 | 螺杆空压机 | ：排气量0.75m3/min，排气压力0.80MPa，=5.5kw | 1 | ：排气量0.75m3/min，排气压力0.80MPa，=5.5kw | 1 |  |
| 35 |  | 冷干机 | Q=1.2m3/min，N=0.6kw | 1 | Q=1.2m3/min，N=0.6kw | 1 |  |
| 36 |  | 储气罐 | V=1m3，工作压力0.8MPa | 1 | V=1m3，工作压力0.8MPa | 1 |  |
| 37 | CIP 加药系统 | NaClO 贮罐 | Φ1530x2200，V=3m3，PE | 1 | Φ1530x2200，V=3m3，PE | 1 |  |
| 38 |  | 柠檬酸贮罐 | Φ1530x2200，V=3m3，PE | 1 | Φ1530x2200，V=3m3，PE | 1 |  |
| 39 |  | NaClO 加药计量泵 | Q=1.5m³/h，h=30m，N=1.1kw | 2 | Q=1.5m³/h，h=30m，N=1.1kw | 2 |  |
| 40 |  | 柠檬酸加药计量泵 | Q=1.5m³/h，h=20m，N=1.1kw | 2 | Q=1.5m³/h，h=20m，N=1.1kw | 2 |  |
| 41 |  | 化料器 | 200kg/次，V=400L，带加热器，N=1.5+7.5kw | 1 | 200kg/次，V=400L，带加热器，N=1.5+7.5kw | 1 |  |
| 42 |  | 产水专用设备 | DN200 三通，SS304 | 1 | DN200 三通，SS304 | 1 |  |
| 43 |  | 管道混合器 | DN150，UPVC | 1 | DN150，UPVC | 1 |  |
| 44 | 加药系统 | PAC贮罐 | Φ1830x2300，V=5m3，PE | 1 | Φ1830x2300，V=5m3，PE | 1 |  |
| 45 |  | PAC 加药计量泵 | Q=0.05m³/h，h=50m，N=0.37kw | 1 | Q=0.05m³/h，h=50m，N=0.37kw | 1 |  |
| 46 | 鼓风系统 | 好氧曝气罗茨鼓风机 | Q=26.9m³/min，P=69.58kPa,N=45kW | 2 | Q=26.9m³/min，P=69.58kPa,N=45kW | 2 | 1备1用 |
| 47 |  | 膜吹扫罗茨鼓风机 | Q=21.3m³/min，P=43.2kPa,N=30kW | 2 | Q=21.3m³/min，P=43.2kPa,N=30kW | 2 | 1备1用 |
| 接触消毒池及巴氏计量槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 潜水排污泵 |  | Q=45m³/h，H=22m，N=0.37kW | 1 | Φ1830x2300，V=5m3，PE | 1 |  |
| 49 | 巴氏计量槽 |  | 咽喉宽度 0.20m，测量范围 1500-18000m3/s | 1 | Q=0.05m³/h，h=50m，N=0.37kw | 1 |  |
| 加氯间及仪表间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 次氯酸钠计量泵 |  | Q= 35 L/h，N=0.25KW | 3 | Q= 35 L/h，N=0.25KW | 3 | 2 用 1 备 |
| 51 | 次氯酸钠储罐 |  | V=10m3，φ2250*3080 | 1 | V=10m3，φ2250*3080 | 1 |  |
| 52 | Y 型过滤器 |  | DN25 | 1 | DN25 | 1 |  |
| 53 | 隔膜压力表 |  | 0~1.0Mpa，φ60mm | 3 | 0~1.0Mpa，φ60mm | 3 |  |
| 污泥浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 中心传动污泥浓缩机 |  | 直径 D＝8m，N=0.37kW | 1 | 直径 D＝8m，N=0.37kW | 1 |  |
| 55 | 不锈钢堰板 |  | L＝16m，B=400mm，厚度3mm | 1 | L＝16m，B=400mm，厚度3mm | 1 |  |
| 污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 板框压滤机 |  | A=150m2，N=18kw | 1 | A=150m2，N=18kw | 1 |  |
| 57 | PAM自动制备设备 |  | 投药能力 1m3/h，N=1.1kW | 1 | 投药能力 1m3/h，N=1.1kW | 1 |  |
| 58 | PAM加药泵 |  | Q=1m3/h N=0.75kW | 2 | Q=1m3/h N=0.75kW | 2 |  |
| 59 | PAC 储罐 |  | V=10m3 | 2 | V=10m3 | 0 |  |
| 60 | PAC 加药泵 |  | Q=6m3/h，N=3kW | 2 | Q=6m3/h，N=3kW | 0 |  |
| 61 | 水平螺旋输送机 |  | Q=7m3/h，N=15kW | 1 | Q=7m3/h，N=15kW | 1 |  |
| 62 | 倾斜螺旋输送机 |  | Q=7m3/h，N=5.5kW | 1 | Q=7m3/h，N=5.5kW | 1 |  |
| 63 | 高压进料泵 |  | Q=19~21m3/h P=1.2MPa N=18.5kw | 1 | Q=19~21m3/h P=1.2MPa N=18.5kw | 1 |  |
| 64 | 低压进料泵 |  | Q=50m3/h P=0.6MPa N=30kw | 1 | Q=50m3/h P=0.6MPa N=30kw | 1 |  |
| 65 | 压榨泵 |  | Q=5m3/h ，N=4kw | 1 | Q=5m3/h ，N=4kw | 1 |  |
| 66 | 洗布泵 |  | Q=0.17m3/min P=6MPa N=30kW | 1 | Q=0.17m3/min P=6MPa N=30kW | 1 |  |
| 67 | 空压机 |  | Q=2.05m3/min P=0.8MPa N=15kw | 1 | Q=2.05m3/min P=0.8MPa N=15kw | 1 |  |
| 68 | 工艺气罐 |  | V=3m3 PN1.0MPa | 1 | V=3m3 PN1.0MPa | 1 |  |
| 69 | 仪表气罐 |  | V=0.5m3 PN1.05MPa | 1 | V=0.5m3 PN1.05MPa | 1 |  |
| 70 | 冷干机 |  | Q=1.3m3/min，N=2.2kW | 1 | Q=1.3m3/min，N=2.2kW | 1 |  |
| 71 | CD1 电动葫芦 |  | CD 1 1‐12D ，T=1t， N=1.5+0.2kW | 2 | CD 1 1‐12D ，T=1t， N=1.5+0.2kW | 2 |  |
| 72 | 洗布水箱 |  | V=5m3 | 1 | V=5m3 | 1 |  |
| 73 | 压榨水箱 |  | V=2m3 | 1 | V=2m3 | 1 |  |
| 74 | 工字钢 |  | 25a L=19m | 2 | 25a L=19m | 2 |  |
| 事故池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 潜污泵 |  | Q=10m³/h，H=13m，N=1.1kW | 1 | Q=10m³/h，H=13m，N=1.1kW | 1 | 1备1用 |
| 76 | 潜污泵 |  | Q=34 m³/h，H=13m，N=3kW | 2 | Q=34 m³/h，H=13m，N=3kW | 2 |  |
| 77 | 双曲面搅拌器 |  | D=3000mm，N=7.5kW | 2 | D=3000mm，N=7.5kW | 2 |  |
| 78 | 电动闸阀 |  | DN400 | 1 | DN400 | 1 |  |

3.5项目水平衡

本项目水平衡图见图3-1。

生活用水

加药用水

化验室用水

污水处理系统

处理尾水

5000

凯江

设备冲

洗用水

损耗0.86

损耗0.336

损耗0.08

栅渣带走0.096

污泥带走0.36

接管废水

新鲜水

12.08

1.68

10

0.4

1.344

10

0.32

4989.652

8.63

7.77

绿化用水

12.5

4987.5

图3-1 本项目水平衡图

3.6生产工艺

本项目工艺流程及产污环节如下图所示。

接触消毒池（10%次氯酸钠溶液消毒）

除磷剂、PAM

图3-2  本项目污水处理工艺流程及产污环节图

本项目工艺流程描述：

（1）粗格栅及污水提升泵房

粗格栅及污水提升泵房设在截污干管的尾端，粗格栅是进入污水处理厂前第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。

（2）细格栅及沉砂池

污水由进水泵提升至细格栅渠，细格栅用于进一步去除污水中较小颗粒的悬浮物、漂浮物。本项目选用回转式细格栅，栅条净间隙采用5mm。细格栅的出口接螺旋输渣机再通过输渣道送入渣斗。

沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度大于2.65t/m3的颗粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞，及保证后续构筑物的正常运行。

本项目选用旋流沉砂池，旋流沉砂池是利用机械力控制水流流态与流速、加速沙粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。沉砂池由流入口，流出口，沉砂区，砂斗、涡轮驱动装置以及排沙系统等组成。污水由流入口切线方向流入沉砂区，进水渠道设一跌水堰，使可能沉积在渠道底部的沙子向下滑入沉砂池；还设有一挡板，使水流及砂子进入沉砂池时向池底流行，并加强附壁效应。在沉砂池中间设有可调速的桨板，使池内的水流保持环流。桨板、挡板和进水水流组合在一起，旋转的涡轮叶片使砂粒呈螺旋形流动，促进有机物和砂粒的分离，由于所受离心力不同，相对密度较大的砂粒被甩向池壁，在重力作用下沉入砂斗；而较轻的有机物，则在沉砂池中间部分与砂子分离，有机物随出水旋流带出池外。通过调整转速，可达到最佳的沉砂效果。砂斗内沉砂可以采用空气提升、排沙泵排沙等方式排除，再经过砂水分离达到清洁排沙的标准。

（3）调节池

调节池用于均质水质、调节水量，防止排入的废水水质浓度或水量波动对污水处理系统的影响。

（4）水解酸化池

为了进一步增大污水可生化性，在生化池反应池前置水解酸化池，将大量悬浮物水解成可溶性物质，大分子降解为小分子，以提高污水的可生化性。

（5）AAO生化池

本项目采用带预反硝化的改良型A2/O工艺进行生化处理。改良型A2/O是一种具有流程简单，管理控制方便，基建投资省、运行费用低，能脱氮除磷、耐冲击负荷、出水水质好、运行中不易发生污泥膨胀等特点的理想工艺。

改良型A2/O设有厌氧区、缺氧区、好氧区，污水及回流污泥分别由管道输送到厌氧区。由于回流污泥中含有一定量的硝酸盐，为了强化除磷，保证厌氧区的良好释磷的工况，在厌氧区前增设预反硝化区。部分污水及回流污泥分别由管道输送到预反硝化区，另一部分污水可进入厌氧区或缺氧区。预反硝化区内安装有潜水搅拌器，使区内泥、水充分混合接触。充分脱去回流污泥中所携带的剩余硝酸盐量。保证厌氧区的污泥水解和放磷。厌氧区内安装有潜水搅拌器，使区内泥、水充分混合接触。厌氧区内的聚磷菌在厌氧条件下吸收进水中有机碳源后达到菌体内的磷的充分释放。缺氧区内安装有潜水搅拌器，使区内泥、水充分混合接触。并使好氧区内回流来的混合液中带有大量硝酸盐和进入的大部分污水完全混合，进行充分脱氮反应。本工程改良型A2/O充氧设备采用鼓风曝气。

（6）MBR膜池

本项目AAO反应池出水后进入MBR反应池，通过膜的抽吸过滤能够进一步去除污水中的悬浮物，改善出水浊度。

膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor）简称MBR，是二十世纪末发展起来的新技术。它是膜分离技术和生物技术的有机结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的沉淀池和常规过滤单元，使水力停留时间（HRT）和泥龄（SRT）完全分离。因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000－12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零，并可截留粪大肠菌等生物性污染物，处理后出水可直接回用。

（7）接触消毒池

城市污水处理经过二级生化处理后，水中还有相当数量的细菌，并存在大量的病原菌、病毒等。为了有效地保护凯江及其下游水体，防止传染性病原菌对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。

本项目消毒采用添加次氯酸钠，是一种运行成本很低、药物投加准确、消毒效果极佳的设备。次氯酸钠溶液作为一种真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好，能与水任意比互溶，它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒效果被公认为和氯气相当。也正是因为这一特点，所以它消毒效果好，投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄漏，可以任意环境工作状况下投加。

（8）污泥处理方案

本工程污水处理厂污泥处理工艺采用重力浓缩+机械脱水的方式脱水，脱水后根据鉴定结果分类处置。

污泥浓缩一般有重力浓缩、气浮浓缩和机械浓缩三种。本项目采用机械浓缩机+板框压滤机脱水方案。本项目机械浓缩采用转鼓式浓缩机，转鼓式浓缩机占地面积小，卫生条件好，浓缩效果稳定，且基本不需维护维修。机械脱水设备采用板框压滤机。

板框压滤机由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室，在滤布上形成滤渣，直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，集中排出。过滤完毕，可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后，有时还通入压缩空气，除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣，清洗滤布，重新压紧板、框，开始下一工作循环。

（9）除臭工艺

对污水厂内粗格栅间及提升泵房、细格栅、沉砂池及膜格栅间、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房的异味进行处理。主要臭气为硫化氢和氨气。本项目采用生物除臭工艺，将所有污染场所的气体转移出来集中处理。微生物填料采取天然有机纤维或硅酸盐材料、多孔陶瓷制品、发酵后的谷糠、PVA 粒子、纤维状多孔塑料等。

3.7 项目变更情况

3.7.1变更情况汇总

根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的要求，本项目变动情况，不属于重大变动。本项目变动情况见下表。

表3-6  项目变动情况汇总

| 类别 | 环评要求 | 实际建设 | 变动情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附属 设施 | 农户建设一体化成品化粪池 | 农户为自建的化粪池 | 纳管农户生活污水收集设施已自建化粪池，故未建设一体化成品化粪池，不属于重大变动 |
| 公用 工程 | 供电系统：污水厂采用双回路10kV市电电源供电（取自就近10kV市电电源），两路电源均须能满足厂区100%用电负荷。 | 污水厂采用双回路10kV市电电源供电（取自就近10kV市电电源，目前正在建设中，建设过程中如果停电在外部租赁柴油发电机作为备用电源），两路电源均能满足厂区100%用电负荷。 | 取自就近10kV市电电源，目前正在建设中，建设过程中如果停电在外部租赁柴油发电机作为备用电源，满足用电负荷，不属于重大变动。 |
| 环保 工程 | 共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为8000m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 | 共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为9500m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 | 除臭装置实际风量大于等于环评设计风量，提高废气收集效率，属于环境向好型变动，不属于重大变动。 |
|  | 进水口和出水口分别设置在线监测系统1套，共2套，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN。 | 进水口和出水口分别设置在线监测系统1套，共2套，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS。 | 增加悬浮物在线监测设备，有利用监控来水和出水水质，属于环境向好型变动，不属于重大变动。 |
|  | 环评批复要求建设紫外线消毒渠 | 实际建设接触消毒池，采用次氯酸钠溶液进行消毒 | 次氯酸钠消毒更安全，灭菌效果好，使用方便，易于储存，不属于重大变动。 |

4环境保护设施

4.1管网施工期污染物治理措施

项目管网施工期已结束，根据现场勘查及人员访谈，施工期产生的污染物主要有：

（1）施工期废水治理及排放

①生活污水：依托周边居民已建化粪池处理后用于周边农灌。

②工地施工废水：包括混凝土养护废水、机械和车辆冲洗废水。混凝土养护废水经沉淀处理后回用。机械和车辆冲洗废水通过排水沟收集，经隔油池隔油处理后回用。

②管道试压废水：经水泵抽入临时排水沟，进入临时沉淀池处理后用于施工后期植被恢复绿化洒水。

（2）施工期废气治理及排放

①施工扬尘：施工扬尘包括土石方开挖扬尘和运输车辆行驶产生的扬尘等，本项目管网施工期采取洒水降尘；及时清除运输车辆泥土和路面尘土；建材及建渣运输车辆密闭；弃土设置厂内临时堆放点，并采用条布遮盖，及时清运等措施减少施工扬尘。

②机械废气、汽车尾气：来自于燃油机械和运输车辆排放的废气，通过车辆限速、定期维修保养、禁止使用尾气超标车辆进行控制，减轻机械废气、汽车尾气对环境空气的影响。

③管道组焊产生的焊接烟尘废气：焊接工序随着管道的铺设分段进行，焊接烟尘属于流动源且为间歇式排放。焊接工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，通过稀释扩散，减小对周围环境影响。

④管道防腐产生的有机废气：管道在铺设前采用涂布沥青漆的方式进行防腐，但由于只对焊接部分进行刷漆，所以面积小且比较分散，通过稀释扩散，减小对周围环境影响。

- 施工期噪声治理及排放

通过高噪声工种避免夜间施工；高噪声施工材料加工点尽量远离声环境敏感点；对拆模等工序加强管理，避免人为因素造成的施工撞击噪声；进、离场运输工具限速，禁止鸣笛等措施减轻噪声的影响。

（4）施工期固废治理及排放

①建筑垃圾：对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，及时清运到指定垃圾场。

②生活垃圾：日清日产，经当地环卫部门统一收集后处置。

经现场勘查，项目施工后无遗留固废。

4.2管网施工生态恢复措施

- 植被恢复措施

通过文明施工管理，合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，施工结束后采取恢复行道树和绿化带等措施恢复植被。

（2）水土保持措施

在施工场地平整、工程土石方堆放过程中，改变了原有土地现状，使地形地貌受到扰动和破坏。施工中产生的土石方堆放，在雨季或大风天气情况下，会造成水土流失。

项目通过剥离表土，妥善保存，施工结束后进行绿化覆土；对开挖土方及时回填和清运；加强雨季施工管理，建设截排水沟以疏导堆场周边汇集的雨水，使场地堆土免受雨水冲蚀；施工结束后，进行植被和景观恢复，最大程度的减轻水土流失量。

4.3营运期污染物治理/处置设施

4.3.1废气

本项目运营过程中产生的废气为恶臭、食堂油烟及天然气燃烧废气。

- 恶臭

本项目恶臭源主要是污水预处理区（格栅及提升泵房、调节池等）、生化处理区（水解酸化池、A/A/O池、MBR膜池）、污泥处理区（污泥浓缩池、污泥脱水机房）及事故池等，主要污染物是NH3、H2S、臭气浓度等。

治理措施：①污水预处理区和生化处理区安装抽风收集系统，恶臭经抽风系统收集后送至生物除臭系统（TA001）除臭后通过15m排气筒（DA001）排放。②污泥处理区安装抽风收集系统，恶臭经抽风系统收集后送至生物除臭系统（TA002）除臭后通过15m排气筒（DA002）排放。③事故池采取封闭处理，减少恶臭的影响。④厂区内设置绿化带。⑤加强管理，污泥及时清运，采用密闭车辆进行运输，避开高峰期运行。

- 食堂油烟及天然气燃烧废气

本项目运营期设置食堂，为厂区员工提供就餐服务。食堂运行过程中会产生食堂油烟及天然气燃烧废气。

治理措施：①食堂油烟经集气罩收集后通过烟道引至位于楼顶的油烟净化器处理后排放。②天然气属于清洁能源，燃烧废气经烟道引至楼顶一并排放。

- 卫生防护距离及大气环境防护距离检查

根据环境影响报告书，本项目未设置大气环境防护距离。卫生防护距离为以主要恶臭源（格栅渠及提升泵房、调节池、事故池、水解酸化池、A/A/O生化池、污泥浓缩池、污泥脱水间等）边界外划定的100m范围。经过现场踏勘及调查，在本项目卫生防护距离范围内，无学校、医院、居民等环境敏感点。

4.3.2废水

项目产生的废水主要为接管废水、工作人员生活污水、设备冲洗废水、污泥化验室废水、污泥脱水滤液。

（1）接管废水：主要是进站废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS等。经本项目污水处理设施处理达标后排入凯江。

（2）工作人员生活污水：产生量为2.344m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS等，直接接入本项目污水处理设施进行处理，处理达标后排入凯江。

（3）设备冲洗废水：本项目采用污水处理厂处理后的尾水清洗MBR膜和污泥压滤机，MBR膜清洗目的是清除附着在膜表面的污染物质。MBR膜清洗废水产生量为2.37m3/d，污泥压滤机冲洗废水产生量为5.4m3/d，主要污染物为SS等。本项目设备冲洗废水（MBR膜清洗废水和污泥压滤机冲洗废水）直接用泵泵入调节池内经本项目污水处理设施处理达标后排入凯江。

（4）化验室废水：本项目设置有化学分析室，化验分析过程中会使用酸、碱、盐、氧化剂、酒精、乙醚等试剂，因此项目运营过程中会有少量试剂进入废水中，化验室废水产生量为0.32m3/d，主要污染物为pH、COD、BOD5等。化验室废水经中和预处理后进入调节池经本项目污水处理设施处理达标后排入凯江。

（5）污泥脱水滤液：本项目污泥脱水过程中会产生污泥脱水滤液，产生量为12m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS等。污泥脱水滤液直接用泵泵入调节池内经本项目污水处理设施处理达标后排入凯江。

4.3.3噪声

项目噪声源为污水提升泵、输送泵、控制泵及风机等。采取的噪声治理措施：高噪声设备设在厂房内并采用基础减震、厂房隔声措施；合理布局，充分利用距离衰减等措施降噪。

4.3.4固体废物

本项目污水处理厂主要固废包括一般固废和危险废物。一般固废包括：栅渣和沉砂、污泥、工作人员生活垃圾、臭气治理系统废弃生物填料。危险废物包括：化验室废液、废药品及药品包装、废机油。

（1）栅渣和沉砂：栅渣主要来源于格栅拦截的大悬浮物质，沉砂来源于沉砂池。其中栅渣产生量约87.6t/a，沉砂产生量约51.285t/a。栅渣和沉砂压榨打包后交环卫部门清运处置。

（2）污泥：主要来源于生化阶段，主要为微生物菌群，产生量为10950t/a，浓缩脱水后污泥产生量约328.5t/a。根据青岛海关技术中心污泥鉴定结果，本项目产生的污泥属于一般固废。污泥经板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存间内，定期交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。

（3）生活垃圾：办公生活垃圾产生量约5.11t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置。

（4）臭气治理系统废弃生物填料：产生量为1t/a，交由填料生产厂家统一回收。

（5）化验室废液：化验室废液产生量为0.15t/a，存于危废暂存间内，交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。

（6）废药品及药品包装：废药品及药品包装产生量为0.06t/a，产生量较少，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。

（7）废机油：产生量为0.075t/a，产生量较少，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。

（8）在线监测废液：产生量约为2.3t/a，存于危废暂存间内，交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。

备注：由于罗江区御营镇、慧觉镇、新盛镇、鄢家镇、白马关、蟠龙镇6个乡镇污水处理站以及罗江城南工业园区污水处理厂均由德阳市旌辉投资有限责任公司（以下简称“我公司”）负责运营管理，且罗江区御营镇、慧觉镇、新盛镇、鄢家镇、白马关、蟠龙镇6个乡镇污水处理站在线监测废液产生量少，因此我公司采用公司内部车辆将御营镇、慧觉镇、新盛镇、鄢家镇、白马关、蟠龙镇6个乡镇污水处理站在线监测废液内部运输至罗江城南工业园区污水处理厂危废暂存间内进行暂存，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。罗江区白马关污水处理站的在线监测废液运输至城南污水处理厂为我公司内部运输，运输过程中我公司作为责任主体负责运输。在线监测废液从城南污水处理厂运输至四川省银河化学股份有限公司由绵阳四泰物流有限公司作为责任主体负责运输。罗江区御营镇、慧觉镇、新盛镇、鄢家镇、白马关、蟠龙镇6个乡镇污水处理站以及罗江城南工业园区污水处理厂在线监测废液产生量共约为2.3t/a。

4.4其他环境保护设施

## 4.4.1环境风险防范设施

（1）风险事故源情况

根据项目环评，本项目主要环境风险事故为：①次氯酸钠储罐泄漏；②来水超标；③尾水事故排放；④管网发生破裂、断裂等，从管网中溢出污水对地表水体（凯江）及地下水造成污染；⑤地震的风险影响。⑥在线监测废液运输过程中发生流失、泄漏、扩散，造成土壤和地下水污染。

（2）风险事故防范措施

①污水处理构筑物、废水收集与排放管道、危废暂存间采取严格防渗。危废暂存间门口设置围堰。加氯间门口设置围堰。

②化学品储存间设置导流沟，化学品发生泄漏后通过导流沟排入事故池，防止化学品泄漏溢出。

③设置事故池和事故废水收集系统，事故废水暂存至事故池，事故池容积为1944m3。

④建立三级风险防控体系。一级防控将污染物控制在污水处理设施内；二级防控将污染物控制在事故池内；三级防控将污染物控制在厂界内、管网内。

⑤发生水质超标情况，通过人工投药、向上级汇报的方法，将该类风险限制在可控范围内。

⑥从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统等方面采取防火、防爆控制措施。

⑦设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。

⑧制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。

⑨发生事故情况，开展废水应急监测。

⑩采用防渗漏、防遗撒、易于装卸的专用密闭式运输车辆运输在线监测废液。运输车辆具有明显的严控废物警示标志。运输过程中全过程管理，防止因裸露、散落或泄漏造成二次污染。按照规定的路线进行运输，运输路线尽量避开人群密集区、交通集中区和居民住宅等环境敏感区。运输途中不停靠和中转，严禁将在线监测废液向环境中倾倒、丢弃、遗漏。运输过程中发生流失、泄漏、扩散时，应当立即采取紧急处理措施，并及时向当地生态环境部门报告。由专人负责在线监测废液的运输，并对其进行相关法律法规、专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训。

## 4.4.2地下水、土壤污染防治

本项目如果污水处理站污水池体或管网发生渗漏，有可能对地下水造成污

染。本项目采取的地下水污染防治措施为：厂区地面硬化，并对厂区内不同构筑物进行不同级别的防渗，其中格栅、事故池、调节池、水解酸化池、AAO 生化池、MBR膜池、污泥浓缩池和污泥脱水间进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。

## 4.4.3 环境管理检查

（1）环境保护档案管理情况检查

项目环保档案由综合部负责管理，负责登记归档并保管。

（2）环境保护管理制度的建立和执行情况检查

公司制定了《环保管理制度》，成立了综合部，配备有环保管理人员，明确了环保管理人员的环保职责，明确了总经理为公司环境保护工作第一责任人，对项目产生的各项污染的处理及防治进行统筹安排、合理布局。

（3）《突发环境事件应急预案》检查

德阳市旌辉投资有限责任公司制定了《城南污水处理厂突发环境事件应急预案》，并于2021年10月26日报送德阳市罗江区生态环境局备案，备案号510626-2021-052-L。建立健全公司突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，提高公司应对突发环境污染事故的能力。公司建立了突发性环境污染事故应急救援队，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

## 4.4.4 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

（1）废水、废气排污口已按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定设置了规范化的排污口。规范设置排污口标识标牌。废气排污口已建监测平台，设置监测孔。废水排污口具备监测条件。

（2）厂区内设置在线监测装置，位于废水进口和排口。废水在线监测装置如下表所示：

表4-1   废水进口在线监测装置情况一览表

| 废水在线监测设备名称 | 数量 | 位置 | 监测因子 | 监测数据 是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水在线监测系统 | 1套 | 进口 | pH、氨氮、CODCr、总磷、总氮、SS | 是 |
| 废水在线监测系统 | 1套 | 出口 | pH、氨氮、CODCr、总磷、总氮、SS | 是 |

4.5环保设施投资及落实情况

项目环评总投资4493.85万元，环评环保投资405.2万元。项目实际总投资为4493.85万元，实际环保投资399万元，占总投资的8.88%。环保设施（措施）及投资见表4-2。

表4-2 环保设施（措施）及投资一览表（单位：万元）

| 类别 | 项目 | 环评 |  | 实际 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 投资 | 治理措施 | 投资 |
| 废气 | 恶臭 | 1、共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为8000m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 各个单元对废气的收集效率为98%，生物除臭装置处理效率为90%。 2、以各产臭构筑物为中心设置100m的卫生防护距离； 3、污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池加盖，设置开口，开口处加橡胶圈保证密闭性；生化池、调节池加盖。 | 200 | 1、共安装2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，风量为9500m3/h，污泥处置区设置1套除臭装置，风量为3500 m3/h。废气经除臭装置处理后经15m高排气筒排放，共2个排气筒。 风量大于等于环评设计风量，因此各个单元对废气的收集效率能达到98%，生物除臭装置处理效率为90%。 2、以各产臭构筑物为中心设置100m的卫生防护距离； 3、污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池加盖，设置开口，开口处加橡胶圈保证密闭性；生化池、调节池加盖。 | 180 |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 厂内设垃圾桶，定期由城市卫生部门处理 | / | 厂内设垃圾桶，交由当地环卫部门统一清运处置。 | / |
|  | 污泥 | 脱水后暂存于带盖的贮泥池中，定期对鉴别，根据鉴定结果确定其处置方式，若为危废则需交由有资质的单位处理，若不为危废，则运至市政指定场所进行合理处置。 | 3 | 根据青岛海关技术中心污泥鉴定结果，本项目产生的污泥属于一般固废。污泥经板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存间内，定期交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。 | 35 |
|  | 格栅渣 | 厂内设暂存场所，栅渣经压榨打包后于堆棚暂存，定期对鉴别，根据鉴定结果确定其处置方式，若为危废则需交由有资质的单位处理，若不为危废，送往城市垃圾填埋场填埋处置 | 20 | 栅渣压榨打包后交环卫部门清运处置。 |  |
|  | 化验废液等 | 化验室废液、废药品及药品包装、废机油等危险废物厂内暂存，委托有资质的单位进行处置 |  | 危险废物暂存于危废暂存间内，化验室废液和在线监测废液交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。废药品及药品包装、废机油产生量较少，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。 |  |
|  | 臭气治理固废 | 臭气治理系统废弃生物填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收 |  | 臭气治理系统废弃生物填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收 |  |
| 噪声治理 | / | 基础减震，隔声罩降噪、设备加固、厂房隔声 | / | 基础减震、厂房隔声措施；合理布局，充分利用距离衰减 | / |
| 废水 | 化验室废水 | 收集后进入污水处理系统与纳管废水一起经处理达标后排放到凯江 | / | 收集后进入污水处理系统与纳管废水一起经处理达标后排放到凯江 | / |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |  |
|  | 污泥脱水滤液 |  |  |  |  |
|  | 厂区生活污水 |  |  |  |  |
|  | 在线监测 | 污水处理厂进水口及排水口分别设置在线监测系统1套，共2套；监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN。 | 50 | 污水处理厂进水口及排水口分别设置在线监测系统1套，共2套；监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS。 | 50 |
| 地下水治理 | 厂区防渗 | 厂区地面硬化，并对厂区内不同构筑物进行不同级别的防渗，其中格栅间、事故池、调节池、水解酸化池、AAO生化池、MBR膜池、贮泥池和污泥脱水间进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 | 50 | 厂区地面硬化，并对厂区内不同构筑物进行不同级别的防渗，其中格栅间、事故池、调节池、水解酸化池、AAO生化池、MBR膜池、污泥浓缩池和污泥脱水间进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 | 50 |
| 土壤保护 |  |  |  |  |  |
| 水保措施 |  | 包括工程措施、植物措施及临时措施等 | 68.20 | 通过剥离表土，妥善保存，施工结束后进行绿化覆土；对开挖土方及时回填和清运；加强雨季施工管理，建设截排水沟以疏导堆场周边汇集的雨水，使场地堆土免受雨水冲蚀；施工结束后，进行植被和景观恢复，最大程度的减轻水土流失量。 | 70 |
| 风险防范措施 |  | 厂区设置双回路电源或备用电源，以保证正常生产和事故应急。 | 5 | 污水厂采用双回路10kV市电电源供电（取自就近10kV市电电源，目前正在建设中，建设过程中如果停电在外部租赁柴油发电机作为备用电源），以保证正常生产和事故应急。 | 5 |
|  |  | 全厂所有构筑物上，外露的电气设备均加安全防护罩，并设明显的危险标志 | 2 | 全厂所有构筑物上，外露的电气设备均加安全防护罩，并设明显的危险标志 | 2 |
|  |  | 安装消防管道设施，配备防毒口罩、防紫外线眼镜等 | 5 | 安装消防管道设施，配备防毒口罩、防紫外线眼镜等 | 5 |
|  |  | 安装在线监测系统，加强出水水质监控、对生产水池及截污干管按相关要求采取防渗、防腐措施 | / | 安装在线监测系统，加强出水水质监控、对生产水池及截污干管按相关要求采取防渗、防腐措施 | / |
|  |  | 厂区应急预案及管理措施建设 | 2 | 德阳市旌辉投资有限责任公司制定了《突发环境事件应急预案》，并于2021年10月26日报送德阳市罗江区生态环境局备案，备案号510626-2021-052-L。制定了《环保管理制度》，成立了综合部，配备有环保管理人员，明确了环保管理人员的环保职责。 | 2 |
|  |  | 事故池1座，容积1944m3，以收集事故废水，事故池设置于厂区东侧。污水处理设施进、出口设切断转换阀门，确保废水超标或事故状态下废水的切断和转换。事故状态下废水转入事故池中，并可向事故池投加粉末活性炭等吸附剂 | / | 事故池1座，容积1944m3，用以收集事故废水，事故池设置于厂区东侧。污水处理设施进、出口设切断转换阀门，确保废水超标或事故状态下废水的切断和转换。事故状态下废水转入事故池中，并可向事故池投加粉末活性炭等吸附剂 | / |
| 合计 |  |  | 405.2 |  | 399 |

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

### 5.1.1建设项目综合结论

“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——城南工业园区子项”工程建设符合国家产业政策及相关环保设施实施规划，工程选址较合理，污水处理规模、处理工艺和出水水质执行标准科学合理可行，排污口设置较合理。项目拟采取的各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，对评价区域环境质量的影响较小，项目建设和投运不会改变区域的环境功能，且项目的建设还可改善区域的环境质量，具有显著的环境正效益。从环保的角度分析，本工程的建设是可行的。

### 5.1.2建议

（1）由于凯江水质不稳定达标，本报告建议凯江经《凯江流域（罗江段）污染综合治理总体方案》治理实施后，若本项目排污口附近水质部分仍不能满足水体功能时，建议本项目污水处理厂实施中水回用以减轻凯江此段水域的环境负荷。

（2）加强施工期管理工作，在取得相关的施工许可证后方可施工建设，建设期应抓紧施工，尽量减少对环境的影响时间。

（3）加强施工期环境监理工作，将项目防渗工程纳入施工期环境监理中。

（4）对进厂工业废水进行监测，确定其种类，并签订相关收集协议。

（5）根据污水处理厂运行环境和污水厂后期建设的进度，进行除臭处理设施的建设，采用微生物除臭法集中进行除臭处理。

5.2审批部门审批决定（德环审批〔2020〕1号）

德阳旌辉投资有限责任公司：

你单位报送的罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—城南工业园区子项《环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，位于罗江城南工业园区南侧（万安镇戴家咀附近，黄水河汇入凯江附近）。项目建设内容主要包括：（一）污水处理厂。主要建设粗格栅及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、膜格栅间、调节池及事故池、水解酸化池、生物池、膜池及设备间、臭氧制备间、臭氧氧化池、紫外线消毒渠及出水检测间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭设备间等各一座及其他配套设施。污水处理厂主要处理罗江城南工业园区用地范围内的工业废水和生活污水，设计近期污水处理能力为5000m3/d，污水处理采用“预处理+水解+生物池+MBR”工艺，出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准。（二）污水管网。项目污水主管沿现状已建道路的人行道或非机动车道敷设，沿线主管管径为DN600，管线在黄水河大桥处，管网改至沿黄水河河岸敷设，最后收集到污水处理厂进行处理。新建污水管网长度约10.9 km。工程计划总投资4493.85万元，其中环保投资估算405.2万元。

项目符合国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，罗江县发展改革局予以备案，项目符合国家现行产业政策。德阳市罗江区住房和城乡建设局出具了《城南工业园区污水处理厂地块规划条件》（罗建规条[2019] 23号）和《城南工业园区污水处理厂地块红线图》（罗规征红[2019] 23号），确认用地性质属于公用设施用地（排水用地），符合相关规划。

根据专家对报告书的审查意见、报告书的评价结论和德阳市罗江生态环境局的初审意见，在落实报告书中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，我局同意该项目按报告书中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺和环保对策措施、风险防范措施及下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

- 严格贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，落实项目环保资金及相关环境管理措施，并与项目同步做好环境保护实施方案的编制工作，将编制的环境保护实施方案纳入招投标和施工承包合同中，确保环境保护工作有效实施。

- 落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

- 落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，强化对污水处理设施的管理维护，确保进厂废水处理后稳定达标排放。认真监控进站废水的水质指标及水量，须满足设计进水水质要求后方可进入污水处理厂处理。规范排污口建设，落实在线监测装置。落实报告书防渗要求，防止地下水污染。

- 落实项目污泥处理措施，污泥通过板框压滤机脱水后视污泥性质确定后续处置措施。若污泥实际检验界定为危废，送至危废处置中心进行处置；若为一般废弃物，则运至市政指定场所进行合理处置，确保污泥处置符合国家相关要求；各类固体废物应及时清运，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。

- 落实并优化报告书提出的除臭措施。项目污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池、生化池、调节池加盖。设置2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，污泥处置区设置1套除臭装置，废气经除臭装置处理后经15m高排气筒达标排放。以项目污水处理单元和污泥处理单元边界设置100m的卫生防护距离，避免恶臭对外环境的不利影响。此范围内现无居民分布，今后在卫生防护距离内不得建设居民集中区、学校、医院等环境敏感设施。

- 高度重视环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项要求，合理布置进厂、出厂废水截断装置；认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；严格落实风险防范措施，制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。

- 项目建成后，工程排放总量控制指标为CODcr：73t/a；氨氮：5.475t/a，项目新增总量指标经德阳市罗江生态环境局核实确认，符合相关要求。

三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、我局委托德阳市罗江生态环境局、德阳市环境监察支队开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告书和批复送德阳市罗江生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

5.3项目环评批复落实情况

项目环评批复落实检查对照见表5-1。

表5-1  环评批复要求的落实情况

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 严格贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，落实项目环保资金及相关环境管理措施，并与项目同步做好环境保护实施方案的编制工作，将编制的环境保护实施方案纳入招投标和施工承包合同中，确保环境保护工作有效实施。 | 已落实。 严格贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，落实项目环保资金399万元及相关环境管理措施，并与项目同步做好环境保护实施方案的编制工作，将编制的环境保护实施方案纳入招投标和施工承包合同中，确保环境保护工作有效实施。 |
| 落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。 | 已落实。 落实了施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。 |
| 落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，强化对污水处理设施的管理维护，确保进厂废水处理后稳定达标排放。认真监控进站废水的水质指标及水量，须满足设计进水水质要求后方可进入污水处理厂处理。规范排污口建设，落实在线监测装置。落实报告书防渗要求，防止地下水污染。 | 已落实。 落实了污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，强化对污水处理设施的管理维护，确保进厂废水处理后稳定达标排放。认真监控进站废水的水质指标及水量，满足设计进水水质要求后方可进入污水处理厂处理。规范排污口建设，废水进口和出口落实在线监测装置。落实了报告书防渗要求，防止地下水污染。 |
| 落实项目污泥处理措施，污泥通过板框压滤机脱水后视污泥性质确定后续处置措施。若污泥实际检验界定为危废，送至危废处置中心进行处置；若为一般废弃物，则运至市政指定场所进行合理处置，确保污泥处置符合国家相关要求；各类固体废物应及时清运，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。 | 已落实。 落实了项目污泥处理措施，污泥采用板框压滤机进行脱水。根据青岛海关技术中心鉴定结果，本项目产生的污泥属于一般固废。污泥经板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存间内，定期交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制。各类固体废物及时清运，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。 |
| 落实并优化报告书提出的除臭措施。项目污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池、生化池、调节池加盖。设置2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，污泥处置区设置1套除臭装置，废气经除臭装置处理后经15m高排气筒达标排放。以项目污水处理单元和污泥处理单元边界设置100m的卫生防护距离，避免恶臭对外环境的不利影响。此范围内现无居民分布，今后在卫生防护距离内不得建设居民集中区、学校、医院等环境敏感设施。 | 已落实。 落实了报告书提出的除臭措施。污泥脱水机房设置为半封闭结构，污泥池、生化池、调节池加盖。设置2套除臭装置及其配套臭气收集风管，其中预处理区和生化处理区共用1套除臭装置，污泥处置区设置1套除臭装置，废气经除臭装置处理后经2个15m高排气筒达标排放。以项目污水处理单元和污泥处理单元边界设置100m的卫生防护距离，经过现场踏勘及调查，在本项目卫生防护距离范围内，无学校、医院、居民等环境敏感点。 |
| 高度重视环境风险防范工作。严格落实报告书提出的各项要求，合理布置进厂、出厂废水截断装置；认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；严格落实风险防范措施，制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。 | 已落实。 高度重视环境风险防范工作。严格落实了报告书提出的各项要求，合理布置了进厂、出厂废水截断装置；认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；严格落实风险防范措施，制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。德阳市旌辉投资有限责任公司制定了《突发环境事件应急预案》，并于2021年10月26日报送德阳市罗江区生态环境局备案，备案号510626-2021-052-L。 |
| 项目建成后，工程排放总量控制指标为CODcr：73t/a；氨氮：5.475t/a，项目新增总量指标经德阳市罗江生态环境局核实确认，符合相关要求。 | 已落实。 项目建成后，工程排放总量控制指标为CODcr：47.45t/a；氨氮：0.23t/a，小于环评批复总量控制要求。 |

6验收监测评价标准

6.1执行标准

废水：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷标准执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅、烷基汞（甲基汞+乙基汞）标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值，其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

无组织排放废气：标准执行《城镇污水处理污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准限值。

有组织排放废气：标准执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中标准限值。

工业企业厂界环境噪声：1#~4#、13#点位标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。

环境噪声：5#点位标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值，6#~12#点位标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中3类功能区标准限值。

地下水：标准执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中III类标准限值。

6.2标准限值

根据环评执行标准并结合现行使用标准，本项目验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  验收监测与环评执行标准对照表

| 类型 |  | 验收标准 |  |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值 |  |  |  | 标准 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） |  | 项目 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） |  |  |
|  |  | 氨 | / |  | 4.9 |  | 氨 | / |  | 4.9 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | / |  | 0.33 |  | 硫化氢 | / |  | 0.33 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | / |  | 2000 |  | 臭气浓度 （无量纲） | / |  | 2000 |  |  |
|  | 无组织废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4无组织排放限值 |  |  |  | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4无组织排放限值 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） |  | 项目 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） |  |  |
|  |  | 氨 | 1.5 |  | / |  | 氨 | 1.5 |  | / |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 |  | / |  | 硫化氢 | 0.06 |  | / |  |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 20 |  | / |  | 臭气浓度 （无量纲） | 20 |  | / |  |  |
|  |  | 甲烷（体积浓度%） | 1 |  |  |  | 甲烷（体积浓度%） | 1 |  |  |  |  |
| 废水 |  | 标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准限值。 |  |  |  | 标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中工业园区集中式污水处理厂排放标准，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准限值。 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 |  | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 |  |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | CODcr | 30 | BOD5 |  | 6 | CODcr | 30 | BOD5 |  |  | 6 |
|  |  | 氨氮 | 3 | 总氮 |  | 10 | 氨氮 | 3 | 总氮 |  |  | 10 |
|  |  | 总磷 | 0.3 | 悬浮物 |  | 10 | 总磷 | 0.3 | 悬浮物 |  |  | 10 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 石油类 |  | 1 | 动植物油 | 1 | 石油类 |  |  | 1 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 色度（倍） |  | 30 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 色度（倍） |  |  | 30 |
|  |  | pH值（无量纲） | 6~9 | 汞 |  | 0.001 | pH值（无量纲） | 6~9 | 汞 |  |  | 0.001 |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 1000 | 铅 |  | 0.1 | 粪大肠菌群（个/L） | 1000 | 铅 |  |  | 0.1 |
|  |  | 镉 | 0.01 | 总铬 |  | 0.1 | 镉 | 0.01 | 总铬 |  |  | 0.1 |
|  |  | 六价铬 | 0.05 | 总砷 |  | 0.1 | 六价铬 | 0.05 | 总砷 |  |  | 0.1 |
|  |  | 烷基汞 | 不得检出 | - |  | - | 烷基汞 | 不得检出 | - |  |  | - |
| 地下水 |  | 标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中III类标准限值 |  |  |  | 标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中III类标准限值 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 |  | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 |  |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | pH值（无量纲） | 6.5~8.5 | 硝酸盐（以N计） |  | ≤20.0 | pH值（无量纲） | 6.5~8.5 | 硝酸盐（以N计） |  |  | ≤20.0 |
|  |  | 总硬度 | ≤450 | 氰化物 |  | ≤0.05 | 总硬度 | ≤450 | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 | 氟化物 |  | ≤1.0 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250 | 汞 |  | ≤0.001 | 硫酸盐 | ≤250 | 汞 |  |  | ≤0.001 |
|  |  | 氯化物 | ≤250 | 总砷 |  | ≤0.01 | 氯化物 | ≤250 | 总砷 |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 铁 | ≤0.3 | 镉 |  | ≤0.005 | 铁 | ≤0.3 | 镉 |  |  | ≤0.005 |
|  |  | 锰 | ≤0.10 | 铬（六价） |  | ≤0.05 | 锰 | ≤0.10 | 铬（六价） |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 挥发酚 | ≤0.002 | 铅 |  | ≤0.01 | 挥发酚 | ≤0.002 | 铅 |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 耗氧量 | ≤3.0 | 石油类 |  | - | 耗氧量 | ≤3.0 | 石油类 |  |  | - |
|  |  | 氨氮 | ≤0.50 | 总磷 |  | - | 氨氮 | ≤0.50 | 总磷 |  |  | - |
|  |  | 钠 | ≤200 | 钾 |  | - | 钠 | ≤200 | 钾 |  |  | - |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 | 钙 |  | - | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 | 钙 |  |  | - |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 镁 |  | - | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 镁 |  |  | - |
| 厂界环境噪声 |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |  |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 60 |  |  |  | 昼间 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |  |  |
| 环境噪声 |  | 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和3类标准限值 |  |  |  | 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和3类标准限值 |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 2类标准限值dB（A） |  | 3类标准限值dB（A） |  | 项目 | 2类标准限值 dB（A） |  |  | 3类标准限值 dB（A） |  |
|  |  | 昼间 | 60 |  | 65 |  | 昼间 | 60 |  |  | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  | 55 |  | 夜间 | 50 |  |  | 55 |  |

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

废水监测点位、监测因子、监测频次见表7-1。

表7-1   废水监测项目及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理厂进口 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH值、粪大肠菌群、汞、甲基汞、乙基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅 | 12次/天，2天 |
| 污水处理厂排口 |  | 12次/天，2天 |

7.1.2废气

（1）有组织废气

有组织废气监测点位、监测因子、监测频次见表7-2。

表7-2 有组织废气监测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 预处理区、生化处理区 恶臭废气排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，2天 |
| 污泥处理区恶臭废气排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，2天 |

（2）无组织废气

无组织废气监测点位、监测因子、监测频次见表7-3。

表7-3 无组织废气监测内容表

| 监测点位 | 编号 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 1# | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 4次/天，2天 |
| 厂界下风向 | 2#~4# |  |  |

7.1.3噪声监测

噪声监测点位、监测因子、监测频次见表7-4。

表7-4   噪声监测内容

| 监测点位 | 监测时间 | 编号 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1 m | 2天 | 1# | 厂界噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 厂界南侧外1 m | 2天 | 2# | 厂界噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 厂界西侧外1 m | 2天 | 3# | 厂界噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 厂界北侧外1 m | 2天 | 4# | 厂界噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 污水处理厂南侧居民点 | 2天 | 5# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 狮丰村 | 2天 | 6# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 七里村1、3组 | 2天 | 7# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 两河安置小区 | 2天 | 8# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 浙江商贸城 | 2天 | 9# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 玉脑村1-8组 | 2天 | 10# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 明会新村安置区 | 2天 | 11# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 斑竹村3、4、5组 | 2天 | 12# | 环境噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |
| 污水处理站外提升泵站 | 2天 | 13# | 厂界噪声 | 连续2天，昼夜各1次 |

7.1.4地下水

地下水监测点位、监测因子、监测频次见表7-5。

表7-5   地下水监测项目及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区下游地下水井 | pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、钠、总大肠菌群、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、总砷、镉、铬（六价）、铅、石油类、总磷、钾、钙、镁 | 2次/天，2天 |

8质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

（1）废水监测分析方法

表8-1   废水监测方法、方法来源、检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 50.0mL棕色酸式滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | ZHJC-W625 SHP-150生化培养箱ZHJC-W1250 SPX-250B-Z生化培养箱ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平 | 4mg/L |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝 分光光度法 | GB7494-1987 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法 | HJ636-2012 | ZHJC-W451 TU-1901双光束紫外可见 分光光度计 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ535-2009 | ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵 分光光度法 | GB11893-1989 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 色度 | 稀释倍数法 | HJ1182-2021 | / | 2倍 |
| pH值 | 电极法 | HJ1147-2020 | ZHJC-W372 SX-620笔式pH计 | / |
| 粪大肠 菌群 | 多管发酵法 | HJ347.2-2018 | ZHJC-W082 DHP-500BS电热恒温培养箱ZHJC-W1279/ZHJC-W411 DHP-600BS电热恒温培养箱 | 20MPN/L |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | ZHJC-W450 PF52原子荧光光度计 | 0.04μg/L |
| 甲基汞 | 液相色谱法/ 原子荧光法 | ZHJC/ZY/01-004 | ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计ZHJC-W367 SA520原子荧光形态分析仪 | 0.25ng/L |
| 乙基汞 | 液相色谱法/ 原子荧光法 | ZHJC/ZY/01-004 | ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计ZHJC-W367 SA520原子荧光形态分析仪 | 0.14ng/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W798 iCE3500原子吸收分光 光度计 | 0.10μg/L |
| 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB7466-1987 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB7467-1987 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 总砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计 | 0.3μg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W798 iCE3500原子吸收分光 光度计 | 0.70μg/L |

（2）有组织废气分析方法

表8-2   有组织废气监测方法、方法来源、检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ533-2009 | ZHJC-W964 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.25mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝 分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W964 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.07 μg/10mL |
| 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 | GB/T14675-1993 | / | / |

（3）无组织废气分析方法

表8-3   无组织废气监测方法、方法来源、检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.025mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝 分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 | GB/T14675-1993 | / | / |
| 甲烷 | 直接进样- 气相色谱法 | HJ604-2017 | ZHJC-W004 GC9790Ⅱ气相色谱仪 | 0.06mg/m3 |

（4）噪声分析方法

表8-4    噪声监测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB12348-2008 | ZHJC-W939/ZHJC-W301 HS6288B噪声频谱分析仪 |
| 环境噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | ZHJC-W939/ZHJC-W301 HS6288B噪声频谱分析仪 |

（5）地下水分析方法

表8-5   地下水监测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 电极法 | HJ1147-2020 | ZHJC-W372 SX-620笔式pH计 | / |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-1987 | 25.0mL酸式滴定管 | / |
| 溶解性 总固体 | 重量法 | GB/T5750.4-2006 | ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平 | / |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | ZHJC-W697 ICS-600离子色谱仪 | 0.018mg/L |
| 氯化物 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | ZHJC-W697 ICS-600离子色谱仪 | 0.007mg/L |
| 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.6µg/L |
| 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.2µg/L |
| 挥发酚 | 流动注射-4-氨基安替比林分光 光度法 | HJ825-2017 | ZHJC-W698-02 BDFIA-8000全自动流动 注射分析仪 | 0.001mg/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾 滴定法 | GB/T5750.7-2006 | 25.0mL棕色酸式滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ535-2009 | ZHJC-W1164 723可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 钠 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.03mg/L |
| 总大肠 菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W1279 DHP-600BS电热恒温 培养箱 | / |
| 亚硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | HJ84-2016 | ZHJC-W697 ICS-600离子色谱仪 | 0.005mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 离子色谱法 | HJ84-2016 | ZHJC-W697 ICS-600离子色谱仪 | 0.004mg/L |
| 氰化物 | 流动注射-分光 光度法 | HJ823-2017 | ZHJC-W698-01 BDFIA-8000全自动流动注射分析仪 | 0.001mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | ZHJC-W697 ICS-600离子色谱仪 | 0.006mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | ZHJC-W450 PF52原子荧光光度计 | 0.04µg/L |
| 总砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计 | 0.3µg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W798 iCE3500原子吸收分光 光度计 | 0.10µg/L |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W798 iCE3500原子吸收分光 光度计 | 0.70µg/L |
| 石油类 | 紫外分光光度法（试行） | HJ970-2018 | ZHJC-W451 TU-1901双光束紫外可见 分光光度计 | 0.01mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵 分光光度法 | GB11893-1989 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 钾 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.07mg/L |
| 钙 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.02mg/L |
| 镁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ776-2015 | ZHJC-W425 ICAP7200 | 0.02mg/L |

8.2监测仪器

（1）废水监测仪器校准信息

表8-6 废水监测仪器、校准信息

| 使用仪器 | 仪器编号 | 校准单位 | 鉴定日期 | 校准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHP-150生化培养箱 | ZHJC-W625 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020536 |
| SPX-250B-Z生化培养箱 | ZHJC-W1250 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020537 |
| MP516溶解氧测量仪 | ZHJC-W808 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.19 | 22000020122 |
| ESJ200-4A电子分析天平 | ZHJC-W027 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020245 |
| OIL460型红外分光测油仪 | ZHJC-W005 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020601 |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W422 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020590 |
| TU-1901双光束紫外可见分光光度计 | ZHJC-W451 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020592 |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W1164 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020593 |
| SX-620笔式pH计 | ZHJC-W372 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.6.7 | LH20210607211 |
| DHP-500BS电热恒温培养箱 | ZHJC-W082 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020384G1 |
| DHP-600BS电热恒温培养箱 | ZHJC-W1279 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020385G1 |
| DHP-600BS电热恒温培养箱 | ZHJC-W411 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020390G1 |
| PF52原子荧光光度计 | ZHJC-W450 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020543 |
| PF52原子荧光光度计 | ZHJC-W003 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020542 |
| iCE3500原子吸收分光光度计 | ZHJC-W798 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.1.21 | LH20210121018 |

（2）有组织废气监测仪器校准信息

表8-7 有组织废气监测仪器、校准信息

| 使用仪器 | 仪器编号 | 校准单位 | 鉴定日期 | 校准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 | ZHJC-W964 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.10.30 | LH2021103001 |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W1164 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020593 |

（3）无组织废气监测仪器校准信息

表8-8 无组织废气监测仪器、校准信息

| 使用仪器 | 仪器编号 | 校准单位 | 鉴定日期 | 校准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W1164 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020593 |
| GC9790II气相色谱仪 | ZHJC-W004 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.1.21 | LH20210121020 |

（4）噪声监测仪器校准信息

表8-9 噪声监测仪器、校准信息

| 使用仪器 | 仪器编号 | 校准单位 | 鉴定日期 | 校准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HS6288B型噪声频谱分析仪 | ZHJC-W939 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.8.11 | 21000000548 |
| HS6288B型噪声频谱分析仪 | ZHJC-W301 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.3.1 | 22000024607 |

（5）地下水监测仪器校准信息

表8-10 地下水监测仪器、校准信息

| 使用仪器 | 仪器编号 | 校准单位 | 鉴定日期 | 校准编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESJ200-4A电子分析天平 | ZHJC-W027 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020245 |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W422 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020590 |
| TU-1901双光束紫外可见分光光度计 | ZHJC-W451 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020592 |
| 723可见分光光度计 | ZHJC-W1164 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020593 |
| SX-620笔式pH计 | ZHJC-W372 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.6.7 | LH20210607211 |
| DHP-600BS电热恒温培养箱 | ZHJC-W1279 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020385G1 |
| PF52原子荧光光度计 | ZHJC-W450 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020543 |
| PF52原子荧光光度计 | ZHJC-W003 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020542 |
| iCE3500原子吸收分光光度计 | ZHJC-W798 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.1.21 | LH20210121018 |
| ICS-600离子色谱仪 | ZHJC-W697 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.1.21 | 检定合格 |
| ICAP7200 | ZHJC-W425 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2021.1.23 | 检定合格 |
| BDFIA-8000全自动流动 注射分析仪 | ZHJC-W698-02 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020379 |
| BDFIA-8000全自动流动 注射分析仪 | ZHJC-W698-01 | 四川中衡计量检测技术有限公司 | 2022.1.17 | 22000020380 |

8.3人员能力

参加本次验收项目的采样人员、实验室分析人员均经过上岗考核，具备相应的采样和检测能力。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。

（2）选择的方法检出限满足要求。

（3）实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。

（4）所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。

（4）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。

## 8.7 地下水监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。

（2）选择的方法检出限满足要求。

（3）实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。

（4）所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

9验收监测结果

9.1生产工况

2022年1月18日~20日，验收监测期间，项目各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。满足环保验收监测对工况的要求，生产负荷见表9-1。

表9-1   验收期间工况

| 日期 | 产品名称 | 设计处理能力（m3/d） | 实际处理量（m3/d） | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.18 | 污水处理 | 5000 | 4251 | 85 |
| 2022.1.19 | 污水处理 | 5000 | 3001 | 60 |
| 2022.1.20 | 污水处理 | 5000 | 4178 | 83.6 |

9.2污染物排放监测结果

9.2.1废水

废水监测结果见表9-2~9-6，验收监测期间废水去除效率见表9-7。

表9-2   废水监测结果表 单位：mg/L

| 点位 项目 | 污水处理站进口（瞬时样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月18日~01月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 |
| 五日生化 需氧量 | 30.6 | 37.4 | 33.0 | 34.0 | 34.2 | 38.2 | 35.4 | 37.8 | 32.5 | 39.6 | 31.0 | 34.4 |
| 悬浮物 | 58 | 60 | 55 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54 | 55 | 58 | 59 | 56 |
| 动植物油 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.06L | 0.09 | 0.26 |
| 石油类 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| 色度（倍） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| pH值 （无量纲） | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 |

表9-3   废水监测结果表 单位：mg/L

| 点位 项目 | 污水处理站进口（瞬时样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月19日~01月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 |
| 五日生化 需氧量 | 36.6 | 39.2 | 34.8 | 30.8 | 35.2 | 31.9 | 36.9 | 31.8 | 39.4 | 36.2 | 33.6 | 38.2 |
| 悬浮物 | 47 | 50 | 52 | 46 | 52 | 44 | 48 | 46 | 49 | 50 | 48 | 51 |
| 动植物油 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.34 | 0.08 | 0.37 | 0.08 | 0.16 |
| 石油类 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| 色度（倍） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| pH值 （无量纲） | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 | ≥2.4 ×104 |

表9-4   废水监测结果表 单位：mg/L

|  | 污水处理站排口（瞬时样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月18日~01月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 |  |
| 五日生化 需氧量 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 6 |
| 悬浮物 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 动植物油 | 0.06 | 0.06L | 0.08 | 0.09 | 0.06L | 0.06L | 0.07 | 0.06L | 0.09 | 0.06L | 0.07 | 0.06L | 1 |
| 石油类 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 1 |
| 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| pH值 （无量纲） | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6-9 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 1000 |

表9-5   废水监测结果表 单位：mg/L

|  | 污水处理站排口（瞬时样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月19日~01月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 第12次 |  |
| 五日生化 需氧量 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6 |
| 悬浮物 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 动植物油 | 0.06L | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.06L | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.06L | 0.08 | 1 |
| 石油类 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 1 |
| 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| pH值 （无量纲） | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6-9 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 2.3×102 | 1.7×102 | 90 | 20 | 1.3×102 | 20L | 20 | 70 | 20L | 20L | 40 | 70 | 1000 |

表9-6   废水监测结果表 单位：mg/L

| 点位 项目 | 污水处理站进口（混合样） |  | 污水处理站排口（混合样） |  | 排口 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月18日~ 01月19日 | 01月19日~ 01月20日 | 01月18日~ 01月19日 | 01月19日~ 01月20日 |  |
| 化学需氧量 | 134 | 115 | 24 | 26 | 30 |
| 阴离子表面 活性剂 | 0.642 | 0.546 | 0.05L | 0.05L | 0.5 |
| 总氮 | 35.4 | 32.4 | 8.32 | 7.68 | 10 |
| 氨氮 | 31.2 | 28.0 | 0.127 | 0.122 | 3 |
| 总磷 | 2.16 | 2.08 | 0.09 | 0.08 | 0.3 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 |
| 甲基汞 | 2.5×10-7L | 2.5×10-7L | 2.5×10-7L | 2.5×10-7L | - |
| 乙基汞 | 1.4×10-7L | 1.4×10-7L | 1.4×10-7L | 1.4×10-7L | - |
| 烷基汞（甲基汞+乙基汞） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得 检出 |
| 镉 | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 0.01 |
| 总铬 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.004L | 0.1 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总砷 | 4.5×10-3 | 5.0×10-3 | 3.8×10-3 | 3.7×10-3 | 0.1 |
| 铅 | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 0.1 |

备注：根据《污水监测技术规范》HJ91.1-2019第9.6.2要求，当测定结果低于方法检出限时，报所使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。

从表9-2~9-6可以看出，验收监测期间，污水处理厂排口监测项目中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅、烷基汞（甲基汞+乙基汞）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值，其余监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

表9-7  废水主要指标去除效率一览表

| 项目 | 2022.1.18~2022.1.19 |  |  | 2022.1.19~2022.1.20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进水 | 出水 | 去除率 | 进水 | 出水 | 去除率 |
| 化学需氧量 | 134 mg/L | 24 mg/L | 82.1% | 115mg/L | 26mg/L | 77.4% |
| 五日生化需氧量 | 34.8 mg/L | 4.9 mg/L | 85.9% | 35.4mg/L | 5.1mg/L | 85.6% |
| 氨氮 | 31.2mg/L | 0.127mg/L | 99.6% | 28.0 mg/L | 0.122mg/L | 99.6% |
| 总氮 | 35.4 mg/L | 8.32mg/L | 76.5% | 32.4mg/L | 7.68mg/L | 76.3% |
| 总磷 | 2.16mg/L | 0.09mg/L | 95.8% | 2.08mg/L | 0.08mg/L | 96.2% |
| 悬浮物 | 56mg/L | 7mg/L | 87.5% | 49mg/L | 8mg/L | 83.7% |

9.2.2废气

- 有组织废气

有组织废气监测结果见表9-8~9-11。

表9-8   有组织排放废气监测结果表

| 点位 项目 |  | 01月18日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生化处理区恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度4m |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  |
| 氨 | 标干流量（m3/h） | 4542 | 4610 | 4678 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.57 | 2.33 | 2.80 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 0.0117 | 0.0107 | 0.0131 | / | 4.9 |
| 硫化氢 | 标干流量（m3/h） | 4542 | 4610 | 4678 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.028 | 0.025 | 0.029 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 1.27×10-4 | 1.15×10-4 | 1.36×10-4 | / | 0.33 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 97 | 97 | 131 | / | 2000 |

表9-9   有组织排放废气监测结果表

| 点位 项目 |  | 01月19日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生化处理区恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度4m |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  |
| 氨 | 标干流量（m3/h） | 4574 | 4625 | 4600 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.34 | 2.60 | 2.70 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 0.0107 | 0.0120 | 0.0124 | / | 4.9 |
| 硫化氢 | 标干流量（m3/h） | 4574 | 4625 | 4600 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.032 | 0.029 | 0.031 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 1.46×10-4 | 1.34×10-4 | 1.43×10-4 | / | 0.33 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 131 | 97 | 131 | / | 2000 |

表9-10   有组织排放废气监测结果表

| 点位 项目 |  | 01月18日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污泥处理区恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度5m |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  |
| 氨 | 标干流量（m3/h） | 12062 | 11298 | 11683 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.32 | 2.69 | 3.03 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 0.0280 | 0.0304 | 0.0354 | / | 4.9 |
| 硫化氢 | 标干流量（m3/h） | 12062 | 11298 | 11683 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.044 | 0.038 | 0.036 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 5.31×10-4 | 4.29×10-4 | 4.21×10-4 | / | 0.33 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 97 | 131 | 131 | / | 2000 |

表9-11   有组织排放废气监测结果表

| 点位 项目 |  | 01月19日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污泥处理区恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度5m |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  |
| 氨 | 标干流量（m3/h） | 11873 | 11586 | 11725 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.76 | 2.53 | 2.56 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 0.0328 | 0.0293 | 0.0300 | / | 4.9 |
| 硫化氢 | 标干流量（m3/h） | 11873 | 11586 | 11725 | / | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.037 | 0.040 | 0.034 | / | - |
|  | 排放量（kg/h） | 4.39×10-4 | 4.63×10-4 | 3.99×10-4 | / | 0.33 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 131 | 131 | 131 | / | 2000 |

备注：“-”表示：所使用的标准对该项目无限值要求。

从表9-8~9-11可以看出，验收监测期间，有组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中标准限值。

- 无组织废气

项目无组织废气监测结果见表9-12。

表9-12  无组织废气监测结果表   （单位：mg/m3）

| 点位 项目 |  |  | 厂界 上风向1# | 厂界 下风向2# | 厂界 下风向3# | 厂界 下风向4# | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 01月18日 | 第一次 | 0.094 | 0.198 | 0.164 | 0.176 | 1.5 |
|  |  | 第二次 | 0.105 | 0.189 | 0.176 | 0.167 |  |
|  |  | 第三次 | 0.105 | 0.199 | 0.167 | 0.166 |  |
|  |  | 第四次 | 0.104 | 0.190 | 0.171 | 0.168 |  |
|  | 01月19日 | 第一次 | 0.103 | 0.197 | 0.174 | 0.184 |  |
|  |  | 第二次 | 0.100 | 0.194 | 0.168 | 0.178 |  |
|  |  | 第三次 | 0.110 | 0.192 | 0.167 | 0.178 |  |
|  |  | 第四次 | 0.105 | 0.183 | 0.176 | 0.194 |  |
| 硫化氢 | 01月18日 | 第一次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.06 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 01月19日 | 第一次 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 第二次 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
|  |  | 第四次 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 01月18日 | 第一次 | 12 | 14 | 14 | 13 | 20 |
|  |  | 第二次 | 11 | 14 | 13 | 14 |  |
|  |  | 第三次 | 10 | 13 | 14 | 13 |  |
|  |  | 第四次 | 12 | 13 | 14 | 14 |  |
|  | 01月19日 | 第一次 | 12 | 13 | 14 | 14 | 20 |
|  |  | 第二次 | 10 | 13 | 12 | 14 |  |
|  |  | 第三次 | 11 | 15 | 14 | 14 |  |
|  |  | 第四次 | 12 | 15 | 14 | 14 |  |
| 甲烷（体积浓度%） | 01月18日 | 第一次 | 1.93×10-4 | 2.04×10-4 | 2.04×10-4 | 2.04×10-4 | 1 |
|  |  | 第二次 | 1.93×10-4 | 2.04×10-4 | 2.03×10-4 | 2.03×10-4 |  |
|  |  | 第三次 | 1.93×10-4 | 2.01×10-4 | 2.00×10-4 | 2.04×10-4 |  |
|  |  | 第四次 | 1.93×10-4 | 2.02×10-4 | 2.03×10-4 | 2.02×10-4 |  |
|  | 01月19日 | 第一次 | 1.75×10-4 | 1.98×10-4 | 1.93×10-4 | 1.99×10-4 |  |
|  |  | 第二次 | 1.79×10-4 | 1.91×10-4 | 1.90×10-4 | 1.94×10-4 |  |
|  |  | 第三次 | 1.74×10-4 | 1.97×10-4 | 1.93×10-4 | 1.91×10-4 |  |
|  |  | 第四次 | 1.77×10-4 | 1.91×10-4 | 1.86×10-4 | 1.88×10-4 |  |

从表9-12可以看出，验收监测期间，项目无组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷满足《城镇污水处理污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准限值。

9.2.3噪声

项目噪声监测结果见表9-13、表9-14。

表9-13  工业企业厂界环境噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 点位 | 测量时间 |  | Leq | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 厂界东侧外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 57 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 夜间 | 42 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 49 |  |
|  |  | 夜间 | 42 |  |
| 2# 厂界南侧外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 57 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 56 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
| 3# 厂界西侧外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 55 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 52 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
| 4# 厂界北侧外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 55 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 54 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
| 13# 污水处理厂外提升泵站外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 50 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 57 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |

表9-14  环境噪声监测结果表   单位：dB(A)

| 点位 | 测量时间 |  | Leq | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# 污水处理厂南侧居民点外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 52 | 昼间60 夜间50 |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 55 |  |
|  |  | 夜间 | 43 |  |
| 6# 狮丰村外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 60 | 昼间65 夜间55 |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 56 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
| 7# 七里村1、3组外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 55 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
| 7# 七里村1、3组外1m处 | 01月19日 | 昼间 | 52 | 昼间65 夜间55 |
|  |  | 夜间 | 48 |  |
| 8# 两河安置小区外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 56 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 53 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
| 9# 浙江商贸城外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 52 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 53 |  |
|  |  | 夜间 | 45 |  |
| 10# 玉脑村1-8组外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 56 |  |
|  |  | 夜间 | 47 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 52 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
| 11# 明会新村安置区外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 53 |  |
|  |  | 夜间 | 43 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 53 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |
| 12# 斑竹村3、4、5组外1m处 | 01月18日 | 昼间 | 57 |  |
|  |  | 夜间 | 47 |  |
|  | 01月19日 | 昼间 | 56 |  |
|  |  | 夜间 | 46 |  |

从表9-13、表9-14可以看出，验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。5#点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。6#~12#点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

9.2.4地下水

本项目地下水检测结果见下表9-15。

表9-15  地下水监测结果表 单位：mg/L

| 点位 项目 | 厂区下游地下水井 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01月18日 |  | 01月19日 |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |
| pH值（无量纲） | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 420 | 411 | 428 | 443 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 709 | 677 | 715 | 699 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | 93.0 | 87.9 | 94.1 | 92.4 | ≤250 |
| 氯化物 | 53.2 | 52.9 | 54.2 | 53.8 | ≤250 |
| 铁 | 6.9×10-3 | 3.8×10-3 | 0.0114 | 9.6×10-3 | ≤0.3 |
| 锰 | 1.2×10-3 | 3.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.0×10-3 | ≤0.10 |
| 挥发酚 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.002 |
| 耗氧量 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | ≤3.0 |
| 氨氮 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.047 | ≤0.50 |
| 钠 | 26.7 | 26.1 | 27.9 | 27.3 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | <2 | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤1.00 |
| 硝酸盐（以N计） | 7.28 | 6.17 | 7.53 | 7.04 | ≤20.0 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | ≤1.0 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.001 |
| 总砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.01 |
| 镉 | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | ≤0.005 |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅 | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | ≤0.01 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| 总磷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| 钾 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | - |
| 钙 | 113 | 125 | 122 | 127 | - |
| 镁 | 22.7 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | - |

备注：根据《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020第9.3.4要求，当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并在其后加标志位L。

从表9-15可以看出，验收监测期间，地下水监测井各项监测指标满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中III类标准限值。

9.2.5总量控制

根据项目环评及批复，本项目外排总量控制指标为：CODcr：73t/a、NH3-N：5.475t/a。验收监测期间，经计算总量为：CODcr：47.45t/a、NH3-N：0.23t/a。小于环评及其批复总量控制要求。

表9-16  污染物总量对照表

| 类别 | 项目 | 环评要求排放总量 | 实际排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 73 t/a | 47.45t/a |
|  | NH3-N | 5.475 t/a | 0.23t/a |
| 计算过程：按照废水目前最大水量5000m3/d计算，年运行365天。 CODcr：26mg/L×5000m3/d×365d×10-6=47.45t/a； NH3-N：0.127mg/L×5000m3/d×365d×10-6=0.23t/a； |  |  |  |

10公众意见调查

10.1公众意见调查目的

公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收监测工作的主要内容之一，是了解项目在建设期和运营期间对周边环境影响程度的重要方法和手段。通过公众意见调查，有助于分析和明确公众关心的热点问题，为企业采取有效措施，完善内部环境保护管理制度，提高环保设施运行效果，为环境保护行政主管部门实施监管提供依据。

10.2公众意见调查方法

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。

10.3调查内容及调查范围

根据项目特征，向周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和生产期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是项目附近的居民。

10.4调查结果

项目共发放问卷调查表10份，调查对象为周边的居民，收回有效公众意见调查表10份，回收率为100%。调查人群年龄从20~58岁，文化程度从小学到大专。调查结果见表10-1。

表10-1  公众意见调查统计表

| 问题 | 选择 | 选择人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您对该项目是否了解？ | 很了解 | 1 | 10 |
|  | 了解 | 9 | 90 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2、该项目的建设是否给您生活环境带来了不良影响 | 没有影响 | 7 | 70 |
|  | 影响较轻 | 3 | 30 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 3、您认为该项目废水对您的生活是否产生影响 | 没有影响 | 9 | 90 |
|  | 影响较轻 | 1 | 10 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 4、您认为该项目废气对您的生活是否产生影响 | 没有影响 | 10 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 5、您认为该项目噪声对您的生活是否产生影响 | 没有影响 | 10 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 6、您对该项目产生的固体废物对周围环境和对您生活、工作有无影响？ | 没有影响 | 10 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 7、您对该项目的环保治理措施是否满意 | 满意 | 2 | 20 |
|  | 较满意 | 8 | 80 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

项目公众意见调查结果表明：

（1）10%的被调查公众对项目很了解，90%的被调查公众对项目了解。

（2）70%的被调查公众认为项目的建设没有对生活环境带来不良影响，30%的被调查公众认为项目的建设对生活环境带来较轻影响。

（3）90%的被调查公众认为项目的废水对生活无影响，10%的被调查公众认为项目的废水对生活影响较轻。

（4）100%的被调查公众认为项目的废气对生活无影响。

（5）100%的被调查公众认为项目的噪声对生活无影响。

（6）100%的被调查公众认为项目的固体废物对周围环境没有和生活、工作无影响。

（7）20%的公众对项目环保治理措施表示满意，80%的公众对项目环保治理措施表示较满意。

11验收监测结论

11.1污染物排放监测结果及固废检查结果

11.1.1废水

验收监测期间，污水处理厂排口监测项目中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅、烷基汞（甲基汞+乙基汞）满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值，其余监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

11.1.2废气

验收监测期间，有组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中标准限值。

验收监测期间，项目无组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷满足《城镇污水处理污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准限值。

11.1.3噪声

验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。5#点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。6#~12#点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

11.1.4固体废物

栅渣和沉砂压榨打包后交环卫部门清运处置。污泥经板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存间内，定期交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置。臭气治理系统废弃生物填料交由填料生产厂家统一回收。化验室废液和在线监测废液暂存于危废暂存间内，交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。废药品及药品包装、废机油产生量较少，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。

11.1.5地下水

验收监测期间，地下水监测井各项监测指标满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类标准限值。

11.1.6总量控制

根据项目环评及批复，本项目外排总量控制指标为：CODcr：73t/a、NH3-N：5.475t/a。验收监测期间，经计算总量为：CODcr：47.45t/a、NH3-N：0.23t/a。小于环评及其批复总量控制要求。

11.2结论

综上所述，在建设过程中罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—城南工业园区子项执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目废气、废水、噪声、地下水监测结果均满足相关标准，固体废物采取了相应处置措施。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

11.3建议

（1）加强对生产过程中固废的分类收集和管理工作，妥善处理固体废物。

（2）与有资质的单位签订废药品及药品包装、废机油危废处理协议，定期委托有资质的单位进行处置。

（3）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。